Zatwierdził                                                                                                         Wrocław, dnia 24.10.2018 r.

…………………………..

Zamawiający:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

tel./fax: 261-660-640/261-660-778

e-mail: sur-inst@4wsk.pl

www.4wsk.pl

SECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w zapytaniu ofertowym pn.:

,,Wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,  central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, nawilżaczy, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz dostawa z wymianą filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”.

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer kodu CPV: 90921000-9 ; 90912000-3

(usługi dezynfekcji budynków; czyszczenia konstrukcji rurowych).

Część 1

Postanowienia ogólne

- Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym jest: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Adres: ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Tel./fax: 261-660-640/261-660-778

Regon: 930090240

NIP: 899-22-28-956

E-mail: sur-inst@4wsk.pl

Strona internetowa: www.4wsk.pl

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

2.1. W zakresie zagadnień merytorycznych:

Rafał Dębski – Specjalista ds. automatyki, klimatyzacji i chłodnictwa.

2.2 W zakresie zagadnień technicznych:

Tomasz Musialik – St. Specjalista.

Jerzy Polanowski– Konserwator.

2.3 W zakresie zagadnień formalno-prawnych:

Dariusz Protaś – Radca Prawny

- Oferty częściowe, wariantowe, podwykonawstwo.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.

4.   Zasady komunikacji.

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zapytania o cenę jest do pobrania ze strony

internetowej Zamawiającego w zakładce: BIP > Ogłoszenia > Dział Utrzymania Nieruchomości.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia między Zamawiającym a Wykonawcami, będą przekazywane

za pomocą faksu, poczty elektronicznej, oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Część 2

Przedmiot zapytania o cenę i jego podstawy prawne oraz termin realizacji zadania

- Opis przedmiotu zapytania o cenę: przedmiotem zapytania o cenę jest „Wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, nawilżaczy oraz kanałów nawiewno-wywiewnych oraz dostawa i wymiana filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”.

- Podstawy prawne czyszczenia układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych są określone na podstawie:

-   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia  podmiotu wykonującego działalność

leczniczą,  Dz.U.2012.739,

-  Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002. 75.690, ze zm. Dz.U. 2017. 2285,

- Wymagany termin realizacji zadania: 45 dni od daty zawarcia umowy. Dla sal operacyjnych i pooperacyjnych, pomieszczeń przygotowania chorego przy sali operacyjnej, korytarzy czystych i brudnych w bloku operacyjnym, pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, planowany czas wykonania usługi: max 1 doba (czyszczenie kanałów, central wentylacyjnych, pobranie próbek do badań mikrobiologicznych po wykonaniu usługi czyszczenia i dezynfekcji),

- Praca podczas weekendu lub innego terminu wypadającego w dniach wolnych od pracy wyłącznie za zgodą Zamawiającego,

- Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

Część 3

Warunki składania ofert

- Oferty cenowe mogą składać oferenci którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22,

2)   spełniają warunki dotyczące:

a)   kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Polisa OC na sumę ubezpieczenia min. 250000,00 zł.

c)   posiadania zdolności technicznych i zawodowych:

- oferent wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/zakończył

co najmniej trzy usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-

klimatyzacyjnych wraz z wymianą filtrów HEPA bądź dysponuje osobą koordynującą przewidzianą

do realizacji zadania legitymującą się aktualnym ubezpieczeniem, przynależnością do Izby Inżynierów

i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych,

- dysponuje w pełni sprawnym sprzętem dedykowanym do wykonania zadania (maszyny pneumatyczne

z dwukierunkowym silnikiem, systemy czyszczące na wiertarkę, odciągi, odkurzacze do pracy na

mokro, zestawy do dezynfekcji, generator ozonu, szczotki do kanałów prostokątnych i okrągłych,

skrobaczki do tłuszczów, zaślepki do kanałów, systemy TV - kamery samojezdne i wpychane z

głowicami obrotowymi i punktowym oświetleniem typu LED do inspekcji kanałów, fotometr,

mikrobiologiczny próbnik powietrza),

- dysponuje co najmniej trzema osobami do realizacji prac serwisowych posiadających kwalifikację

do wykonania montażu filtrów HEPA potwierdzonego testem integralności i szczelności,

- dysponuje co najmniej jedną osobą koordynującą prace odpowiedzialną za prowadzenie

harmonogramu, przyjęcie i zdanie pomieszczeń przekazanych przez Zamawiającego, zgłaszanie

rozpoczęcia i zakończenia prac oddziałowi, stały nadzór nad realizowanymi pracami, opracowanie

dokumentacji powykonawczej (zdjęcia i filmy przed/po), zabezpieczenie mienia należącego do

Zamawiającego (folie dla zabezpieczenia sprzętu medycznego i biurowego), porządek w trakcie po

wykonaniu zdania, odbiór  i utylizacja zużytych filtrów HEPA, należyte pobranie próbek wraz z

przekazaniem ich do laboratorium i terminowym dostarczenie wyników badań mikrobiologicznych

Zamawiającemu.

Część 4

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków składania ofert

- Do oferty cenowej każdy Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w

zakresie wskazanym w części 3 (SIWZ), wykaz sprzętu oraz osób przewidzianych do realizacji

zadania, referencje realizacji zadań bądź oświadczenie o dostępności osoby koordynującej, polisę OC.

Część 5

Forma składania dokumentów

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być udzielane w formie pisemnej i maja stanowić załącznik  do oferty cenowej.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Mogą one być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Część 6

Ceny ofertowe

- Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie zadania oraz ceny jednostkowe dla poszczególnych

układów wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami, nawilżaczami i agregatami chłodzącymi:

netto i brutto oraz stawkę podatku VAT.

- Stawka VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. 2016 poz. 710).

- Ceny podane w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

Część 7

Dokumentacja ofertowa

- W skład dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wchodzą:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z wykazem układów wentylacyjno- klimatyzacyjne.

Część 8

Zasada składania i otwarcia ofert

1)   Oferty należy nadsyłać do dnia składania ofert tj. 31.10.2018 na adres mailowy: logistyka@4wsk.pl,

fax 261-660-778, lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki budynek nr 44, pok. 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację dotyczące

oferentów, którzy złożyli oferty w terminie (nazwa i adresy firm, wartości ofert).

Część 9

Wybór oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium ceny.

- Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów podając nazwę  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Część 10

Zawarcie umowy

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający dopuszcza ograniczenie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków.

Sporządził:

Rafał Dębski

Specjalista ds. automatyki, wentylacji i chłodnictwa

……………………………………….

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

,,Wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,  central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych, nawilżaczy, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz dostawa z wymianą filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	Październik 2018

I.  przedmiot zamówienia, zalecania zamawiającego i obowiązujące normy

Przedmiot zamówienia obejmuje układy wentylacyjno - klimatyzacyjne wraz z centralami, nawilżaczami i agregatami chłodzącymi zlokalizowanymi w budynkach nr 1,2,9 oraz w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (ZBO) znajdującymi się na terenie kompleksu 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu zgodnie z wykazem:

I.  Kliniczny Oddział Kardiochirurgii

1. Układ Oddz. Kardiochirurgii z  salą wzmożonego nadzoru doby „1i 2” oraz salami chorych – 1 kpl.

2. Układy Oddz. Kardiochirurgii obsługujący 3 sale operacyjne -2 kpl.

3. Układ Kardiochirurgii obsługujący;  sale doby „ 0” + Izolatka – 1 kpl.

4. Układ Kardiochirurgii obsługujący korytarz czysty, magazyny czysty perfuzji i dyżurkę - 1 kpl.

II.  Pracownia Cytostatyki

- Układ pomieszczeń badania leków

- Kliniczny Oddział Neurochirurgii

1. Układ Oddziału Neurochirurgii

- Psychiatria

1. Układ Oddziału Psychiatrii

- SOR

- Układ KNW1

- Układ KNW2

- Układ podwieszany 1

- Układ podwieszany 2

- Oddziały Hemodynamiki i Elektrofizjologii

1. Układ Hemodynamiki

2. Układ Elektrofizjologii

- Oddział Kardiologii Szybkiej ”R” wraz z salami wzmożonego nadzoru

1.  Układ Kardiologii Szybkiej ‘stary’

2.  Układ Kardiologii Szybkiej ‘nowy’

- Poliklinika Stomatologiczna bud. nr 9

XI.    Zintegrowany Blok Operacyjny

Zalecenia zamawiającego zawarte są w rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia: „Wytycznych do projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji     obiektów służby zdrowia" powstałych w listopadzie 2017 r. pod kierunkiem Anny Charkowskiej (adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej) wspólnie z A. Różyckim, R. Lenarskim i A. Sobierajską dostępnych  pod poniżej podanym adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/materialy-pomocnicze

Obowiązujące Normy:

- PN-EN ISO 14644 - system klasyfikacji czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach czystych i

powiązanych środowiskach kontrolnych w sektorze opieki zdrowotnej,

- PN-EN ISO 14698 – test mikrobiologicznej czystości powietrza,

- PN-EN ISO 1822-1:2001 - certyfikaty jakości filtrów HEPA,

II. zakres realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu układów rurowych systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z centralami, agregatami chłodniczymi, nawilżaczami oraz dostawie i montażu filtrów absolutnych w/g wykazu. Przy realizacji zadania czyszczenia  układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy wykonać następujące roboty:

a) Przygotowanie frontu prac, zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów

komunikacyjnych,

b) Kontrole miejsca dostępności do kanałów i demontaż kratek wentylacyjnych,

c) Czyszczenie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych (wykonanie zdjęć przed/po każdej z kratek),

d) Demontaż zużytych filtrów absolutnych wraz z odbiorem z siedziby Zamawiającego i przekazaniem do

utylizacji uprawnionemu do tego celu podmiotowi (karta przekazania odpadów medycznych bądź zakaźnych),

e) Inspekcję z monitoringiem stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji (wykonanie zdjęć i

filmów),

f) Czyszczenie kanałów wentylacyjnych, anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic,

nawiewników, wywiewników, stropów laminarnych i innych elementów instalacji z osadu przy użyciu technik

mechanicznego usuwania zanieczyszczeń z kanałów (tj. rotacyjne szczotki, które nie niszczą powierzchni np.

nylon) z równoczesnym odciąganiem zanieczyszczonego powietrza z instalacji do akceptowalnego poziomu

czystości pyłowej określonego w zaleceniach zamieszczonych w normie PN-EN ISO 14644:1,

g) Odbiór odpadów powstałych w procesie czyszczenia z siedziby Zamawiającego,

h) Dezynfekcje kanałów wentylacyjnych przy użyciu atestowanych preparatów do czyszczenia i dezynfekcji

wysokiego poziomu dopuszczonych przez PZH do użycia w podmiotach wykonujących działalność

leczniczą zgodnie z krajowymi normami w tym będącymi wdrożeniem zharmonizowanych norm EN ISO

13485:2008; EN 980:2008; EN 1041:2008, spełniających zasadnicze wymogi Dyrektywy Rady 93/42/EWG,

zmienionej Dyrektywą rady 2007/47/EC pod nadzorem jednostki notyfikowanej 120:SGS Uited Kingdom,

oraz posiadających certyfikat WE Systemu Całkowitego Zapewnienia Jakości: GB06/69739. Jako

równoważną metodę dezynfekcji kanałów zamawiający dopuszcza ozonowanie kanałów wentylacyjnych

przy użyciu certyfikowanego generatora ozonu i pod warunkiem zapewnienia należytego zabezpieczenia

instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej.

i)   Inspekcje kanałów po czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji przy użyciu samojezdnego robota

(wykonanie zdjęć/filmów),

j)  Dostawe z wymianą (od strony pomieszczeń wentylowanych) filtrów absolutnych w obudowie metalowej

wyprodukowanych i sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1822-1:2001 wg wykazu. Za

przechowywanie filtrów w bezpiecznych opakowaniach aż do momentu montażu odpowiada Wykonawca

(Zamawiający może udostępnić schowek na filtry w jednej z wentylatorowi na poddaszu),

k) Zamocowanie filtrów zapewniające szczelne dociśnięcie filtra do ramy uszczelniającej w obudowie

nawiewnika (prefabrykowane uszczelki wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i grzyby pleśniowe,

przeznaczonych do użycia w pomieszczeniach czystych),

l)  Wykonanie testów integralności i szczelności zamocowania filtrów HEPA wraz z oceną jednorodności

materiału filtracyjnego dla każdego z zamontowany filtrów absolutnych zgodnie z zaleceniami

zamieszczonymi w normie PN-EN ISO 14644-3,

m) Przykręcenie kratek wentylacyjnych i założenie klap rewizyjnych (uzupełnienie ubytków budowlanych –

zaprawa ,tynki. itp),

n) Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy,

o) Czyszczenie central wentylacyjnych (chłodnice, nagrzewnice, odzyski ciepła, wentylatory)

z wykorzystaniem technik oczyszczania ciśnieniowego z jednoczesnym odciągiem oraz

atestowanych przez PZH środków odtłuszczających i biobójczych, (fotografie przed/po),

p) Wymiane filtrów wstępnych i pasków po czyszczeniu każdej z central (filtry wstępne i paski dostarcza

Zamawiający) zgodnie ze szczegółowym wykazem zamieszczonym w pkt III. W przypadku powstania

uszkodzeń izolacji instalacji rurociągu (chłodu i ciepła) przy demontażu obudowy central za uzupełnienie

ubytków odpowiada Wykonawca,

q) Pobranie próbek mikrobiologicznych powietrza przy użyciu mikrobiologicznego próbnika powietrza

posiadającego aktualny certyfikat kalibracji i wysłanie pobranych próbek do badań uprawnionemu do tego

celu podmiotowi (posiadającemu ważny certyfikat akredytacji wydany przez PCA) w celu wykonania

pomiarów czystości mikrobiologicznej powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 14698,

r) Czyszczenie agregatów chłodniczych przy użyciu technik oczyszczania ciśnieniowego oraz

atestowanych przez PZH bezkwasowych środków pianowych przeznaczonych do mycia,

odtłuszczania i rozjaśniania skraplaczy lamelowych oraz innych powierzchni aluminiowych,

miedzianych oraz mosiężnych, (wykonanie fotografii przed/po),

s)  Dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- atesty wykorzystanych preparatów do czyszczenia i dezynfekcji wysokiego poziomu lub certyfikat

generatora ozonu,

- certyfikaty jakości filtrów HEPA w obudowie metalowej wyprodukowanych i sklasyfikowane zgodnie

z normą PN-EN ISO 1822-1:2001,

- certyfikat kalibracji mikrobiologicznego próbnika powietrza,

- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrania materiałów przed/po czyszczeniu i dezynfekcji

instalacji) - nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem gotowości do

przystąpienia do odbioru;

- protokoły testów szczelności zamocowania i integralności i filtrów absolutnych (ocena jednorodności

materiału filtracyjnego) zgodne z zaleceniami zamieszczonymi w normie PN-EN ISO 14644-3,

- wyniki  badań skuteczności czyszczenia i dezynfekcji dla poszczególnych instalacji

wykonane zgodnie z systemem klasyfikacji czystości pyłowej PN-EN ISO 14644:1,

- wyniki  badań mikrobiologicznych potwierdzone „ujemnym” wynikiem dla wyszczególnionych

Instalacji zgodnie z normą PN-EN ISO 14698. Dopuszczalne przez zamawiającego stężenie

zanieczyszczeń mikrobiologicznych to w zależności od klasy pomieszczeń < 10 JTK/m3 i < 5JTK/m3

(na podstawie Heath Technical Memorandum).

UWAGA! wszystkie dostarczone przez wykonawcę wyniki badań czystości mikrobiologicznej

muszą potwierdzać brak występowania drożdżaków oraz grzybów pleśniowych,

- karty przekazania odpadów medycznych bądź zakaźnych,

- protokół dopuszczenia każdej z instalacji do użytkowania po zakończeniu zadania potwierdzający

rzetelność (zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym) wykonania zadania

zatwierdzony przez pracowników, koordynatora nadzorującego pracę i osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy.

t)  Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem zakończenia prac i

gotowością do przystąpienia do przeprowadzenia prac odbiorowych.

III. szczegółowy wykaz wraz z opisem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Ad. I.1). Kardiochirurgia układ KN/W5 obsługuje sale doby „1i 2” oraz sale chorych na oddziale,

lokalizacja bud nr 1, cz. III

Centrala układu F. ClimaTech- typu; KWH 08 B3/Z Vn=8210m3/h; Vw= 7330 m3/h,

Ns=3,6 kW

Długość i przekrój kanałów magistrali wraz z odgałęzieniem;

Nawiew: 880x600			   długość: 35 m

Wywiew: 600x600	                           długość: 35 m

N/W 300x250                                          długości całości: 30 m

Liczba czyszczonych kratek wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych (około 30 szt.)

Ad. I.2). Kardiochirurgia układy KN/W1 i KN/W2 (cz. sterylna) trzy sale operacyjne: 35A; 35B; 35C

- dla w/w układów 2 kpl. central klimatyzacyjnych N/W.

- lokalizacja bud nr 1, cz. III (strych)

KN/W1; centrali firmy Clima-Tech  Typu- KWH 04-B3/Z; Nr. f.-12503/2001-.1kpl.

- Vn 3020 m3/h; Qn-32,7 kW; Och-19,8 kW, Ns-3,0 kW;

- Vw 2540 m3/h; Ns-1,5/0,25 kW; Qodz.c.-13,28 kW

KN/W2; centrala wentylacyjno-klimaty z. f.  Clima-Tech typ; KWH 06 B3/Z -1kpl

- Vn 6050 m3/h ;

- Vw=5080 m3/h, Ns-7,5 kW

- Uwaga: agregat wody lodowej Typu  GHA-B 250LLN produkcji  Geo-Clima wspólny dla w/w

- układów, zlokalizowany na dachu klatki  schodowej p.poż.

- - nawilżacze parowe  dal układów Kn1; Kn2; Kn4 i Kn6;

- - wymienniki odzysku ciepła dla układów jw.

Orientacyjne liczba kratek wentylacyjnych z 3 sal operacyjnych (około 21 szt.) + stoły laminarne.

Wyszczególnienie niezbędnych filtrów absolutnych w obudowie metalowej do wbudowania na

Oddziale Kardiochirurgii. Klasa filtracji H-13/50;

- KNW1 (Sala operacyjna nr 35C)

Sala 35C- Filtr absolutny: typ FA-292,      klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,  liczba 4 szt.

Sala 35C- Filtr absolutny: typ FA-13/50,   klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,    liczba 3 szt.

- KNW2 (Sala operacyjna nr 35A i 35B)

Sala Nr A- Filtr absolutny: typ FA-292,    klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,  liczba  8 szt.

Sala Nr B- Filtr absolutny: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,    liczba  6 szt.

Przybliżone długości kanałów o wym. 1000 x 315 mm oraz  800 x 400 mm, to 198 m.b.                               Ad I.3). Kardiochirurgia układ KN/W4 - Sale Doby „O” , Izolatka + Dyżurka Pielęgniarek

- Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna F. Clima –Tech ; Typu- KWH 04 B3/Z

- Vn-3500 m3/h; Qn-35 kW; Och-18 kW, Ns-4,0 kW;

- Vw-3050m3/h; Ns-2,0 kW; Qodz.c.-19 kW Nr. f.-12506/2001

Wymiary i długość kanałów  umieszczone w stropie podwieszonym długości:

500x315; 400 x 315; 315x315,  85 m.b

- KNW4 (Doba 0, izolatka, dyżurka pielęgniarek)

- - Dyżurka pielęgniarek, izolatka:

- Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x78,   liczba 3 szt.

- - Doba „0”:

- Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x150, liczba 5 szt.

- Ad. I.4). Kardiochirurgia układ KN/W3 obsługująca ciąg; dyżurka pielęgniarek

- anestezjologii, korytarzy czysty i magazynu sprzętu sterylnego,

Centrala wentylacyjna N/W f. AWKlima Tech;  typ; KWH 08 B3/Z -1 kpl.

- Vn=7730 m3/h; Vw = 7840 m3/h   ;  Ns-3,6 kW

- Przybliżone długości kanałów  o przekrojach w/w około 120 m.b.

- Orientacyjne ilości kratek  wentylacyjnych – z  Oddz. Kardiochirurgii (około 30 szt.) ;

- - z  układu  wzmożonego  nadzoru - nawiewne    (około14 szt.);

- - z układu  wywiewnego wentylacji ogólnej         (około 12 szt.)

Wykaz zbiorczy specyfikacja ilości filtrów  na oddz. Kardiochirurgii:

Filtry absolutne: typ FA-292, klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,                   liczba 12 szt.

Filtry absolutne: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,                  liczba 9 szt.

Filtry absolutne: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x80,  liczba 3 szt.

Filtry absolutne: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13,wymiary 305x610x150  liczba 5 szt.

- Ad. II). Pracownia Cytostatyki

1. Układ Cytostatyki obsługuje pomieszczenia badania leków.

lokalizacja bud nr 2, parter

Nawiew z centrali podwieszonej Firmy – VBW;  Typu SPS-h o wydajności Vn=1000m3/h;

Ns-0,25 kW moc nagrzewnicy elektr.-Q en-15 kW ;Nr .fabryczny C 24470/11,

Rok montażu- 20.07.2011

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: ø300 mm			długość: 15m

Nawiew: ø150 mm			długość: 4m

Wywiew:  kanał średnicy 250 mm  poprzez dygestorium,

Filtry absolutne: typ: FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 575x575x80 mm,   liczba 2 szt.

Ad. III). Kliniczny Oddział Neurochirurgii

1. Układ obsługujący Oddział Neurochirurgii

lokalizacja bud. nr 1, cz. III

Długość i przekrój kanałów:

Nawiew:  400x500			długość: 40 m

Wywiew: 400x500			długość: 40 m

Ad. IV). Psychiatria

1. Układ nawiewno wywiewny KNW7 obsługujący pomieszczenia i sale Oddziału Psychiatrii.

lokalizacja bud. nr 1,  cz. III

Długość i przekrój kanałów:

Nawiew:   400x400                 	długość: 75 m

Wywiew:   400x400	                       długość: 75 m

Ad. V). SOR cztery samodzielne układy obsługujące pomieszczenia SOR z w tym dwa z filtrami

absolutnymi.

lokalizacja bud nr 1,  cz. VII

Długość całości 355 m.b.

1. Układ nawiewno wywiewny KNW1

sala resuscytacyjna:

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,   liczba 4 szt.

sala przygotowania lekarzy

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13,  wymiary 405x405x150,   liczba 1 szt.

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13,  wymiary 305x305x150,   liczba 1 szt.

sala gipsowni + pomieszczenie przygotowawcze dł. kanałów L=10 mb

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,    liczba 4 szt.

sala operacyjna :

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13, wymiary 405x405x150,     liczba 3 szt.

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	350x550	długość: 50 m

Wywiew:	350x550	długość: 50 m

2. Układ nawiewno wywiewny KNW2

Filtry absolutne: typ: FA-292/K, klasa filtru H13; wymiary 405x405x150,     liczba 9 szt.

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	300x550	długość: 40 m

Wywiew:	400x450	długość: 45 m

3. Układ nawiewno wywiewny NW1

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40 m

Wywiew:	200x300	długość: 40 m

4. Układ nawiewno wywiewny NW2

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40 m

Wywiew:	200x300	długość: 40 m

Ad. VI). Oddziały Hemodynamiki i Elektrofizjologii obejmuje dwa układy z osobnymi centralami.

1. Układ Hemodynamiki

instalacja odsługująca sale Hemodynamiki

lokalizacja bud nr 1,  cz. V

KNW1sale zabiegowe Hemodynamiki, przybliżona  długość i przekrój kanałów:

Nawiew: 600x400 		długość: 45 m

Wywiew: 600x600		długość: 40 m

Filtry absolutne

wymiary: 305x610x150	typ: FA-13/50    	klasa filtru H13	           liczba 8 szt.

wymiary: 305x610x78	typ: FA-13/50	            klasa filtru H13	           liczba 1 szt.

wymiary: 305x305x80	typ: FA-80/K		klasa filtru H13                      liczba 1 szt.

wymiary: 457x457x80	typ: FA-80/K		klasa filtru H13	           liczba 2 szt.

- Układ Elektrofizjologii

instalacja odsługująca sale Elektrofizjologii

lokalizacja cz. V

KNW2 sale zabiegowe Elektrofizjologii, przybliżona  długość i przekrój kanałów:

Nawiew:  600x400 			długość: 40 m

Wywiew: 400x450			długość: 35 m

Filtry absolutne

wymiary: 305x610x150    typ: FA-13/50   klasa filtru H13    liczba 4 szt. (wymieniane w lipcu 2018)

wymiary: 305x610x78      typ: FA-13/50   klasa filtru H13    liczba 4 szt. (wymieniane w lipcu 2018)

III. pomieszczenia -NW1 Korytarz

Nawiew: kanały ø200 L- ca.20,0m

Ad. VII). Kardiologia Szybka ”R”

1. Układ ‘stary’ wraz z  salą wzmożonego nadzoru

lokalizacja bud nr 1, cz. IV

Długość i przekrój kanałów:

-Magistrali o wymiarach: 1000x315; 800x400 i długości: około 78 m.b.

-Rozdzielczy w sali wzmożonego monitoringu o wymiarach: 500x315; 400x315; 315x315

i długości: około 85 m.b. (umieszczonych w stropie podwieszonym).

centrala w/w układu f. VTS Clima typ; N-KWH 06B3/Z-V=5170 m3/h ; wraz z agregatem

chłodniczym (umieszczonym na poziomie parteru)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu nawiewnego   (około 14 szt.)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu  wywiewnego  (około 12 szt.)

Filtry absolutne klasa filtracji H-13/50, wymiary 405x405x150 mm,  liczba 14 szt.

2.  Układ ‘nowy’ wraz z: pomieszczenie „R” Kardiologia, łazienka personelu, pomieszczenie porządkowe,

łazienka pacjentów, pomieszczenie opisu.

Centrala wentylacyjna firmy GEA Klima, CAIR plus 096.096 HBBV

Długość i przekrój kanałów:

-Magistrali o wymiarach: (208,350,450,600,700,800,900)x300; 800x400 i długości: około 90 m.b.

-Rozdzielczy o wymiarach: 630x100; 625x225; 350x200 i długości: około 70 m.b.

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu nawiewnego   (około 7 szt.)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu  wywiewnego  (około 19 szt.)

Filtry absolutne (wydajność 1000 m3/h, opór przepływu 500 Pa):

wymiary: 610x610x80,    typ: FA-13/50,     klasa filtru:  H-13,      liczba 7 szt.

Ad. VIII).  Poliklinika Stomatologiczna bud. nr 9

Lokalizacja centrali i agregatu:  dach budynku Stomatologii

Długość i przekrój kanałów przy centrali:

Nawiew: piwnica: 315x250 /200/160 mm długość 32 mb,

parter:    900x600/ 680x600/400 mm oraz 500x250 mm długości 65mb,

piętro:    315x200/250/160 mm długości 30mb,

Wywiew: piwnica: \

parter     160/250x350/400 długość około 120mb,

piętro:    /

-układ W1 – stanowi wywiew z gabinetów stomatologicznych  po przez wentylator dachowy na postawie tłumiącej,

-układ W2 – stanowi wywiew z pomieszczeń protetyki po przez wentylator dachowy na postawie tłumiącej,

-układ W3 – stanowi wywiew z pomieszczeń socjalno-bytowych  po przez układ wentylacji przewodowej podstawowej,

-układ W4 – stanowi wywiew z pomieszczeń WC na wszystkich kondygnacjach układu przewodowego podstawowego,

-układ W5 – stanowi wywiew z pomieszczeń odpadów w piwnicy poprzez wentylator dachowy –ciągłego działania,

-układ W6; W7 – stanowi wywiew z pomieszczeń na I piętrze poprzez wentylator w ruchu ciągłym,

Ad. IX).  Zintegrowany Blok Operacyjny

W budynku ZBO Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji układów

wentylacji i klimatyzacji a jedynie wymianę filtrów HEPA.

Filtry absolutne:

IV. odbiór prac

Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy odbioru potwierdzony Protokołem odbioru końcowego (zawierający dokumentacje odbiorową, o której mowa w II s) potwierdzający skuteczność wykonania usługi czyszczenia i dezynfekcji układów instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnych oraz wymiany filtrów HEPA, w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ. Zgłoszenie gotowości do przystąpienia do przeprowadzenia odbioru prac zgłasza Zamawiającemu Wykonawca drogą elektroniczna na adres sur-inst@4wsk.pl wraz z dokumentacją odbiorową. Odbiór prac nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

V. filtry absolutne (Heppa)

Koszy wszystkich filtrów absolutnych wyszczególnionych w wykazie należy wliczyć  do wartości oferty. Filtry absolutne dostarcza i montuje Wykonawca.

VI. filtry wstępne oraz dokładne i paski

Filtry wstępne oraz dokładne (jeśli występują) i paski zakupuje i dostarcza Zamawiający.

VII. dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach logistycznych i technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia są:

Rafał Dębski, tel. 261- 660 - 640, kom. 609-500-195, pokój nr 10, budynek nr 44, Logistyka,

Jerzy Polanowski tel. kom. 693309920,

Tomasz Musialik – tel. 261- 660 -110/693-309-920 (w sprawach technicznych).

Sporządził:

Rafał Dębski

Specjalista ds. automatyki, wentylacji i chłodnictwa