Załącznik nr 2b do SIWZ

Wytyczne Zamawiającego

Zestawienie zapotrzebowania chłodu dla układów klimatyzacyjnych KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6 i KN7 dla różnych parametrów powietrza zewnętrznego.

| Nr układu | Ilość powietrza m3/h | QCH, kW Wersja 1 | QCH, kW Wersja 2 | Delta QCH, kW | QCH , kW Wersja 3 | Delta QCH, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KN1 | 3.020 | 19,8 | 25,2 | 5,4 | 28,7 | 8,9/3,5 |
| KN2 | 6.050 | 40,4 | 50,4 | 10 | 57,5 | 17,1/7,1 |
| KN3 | 7.730 | 40,6 | 56,7 | 16,1 | 65,7 | 25,1/9 |
| KN4 | 3.500 | 18,4 | 25,7 | 7,3 | 29,7 | 11,3/4 |
| KN5 | 8.210 | 44,6 | 60,2 | 15,6 | 69,8 | 25,2/9,6 |
| KN6 | 2.100 | 11,6 | 15,4 | 3,8 | 17,8 | 6,2/2,4 |
| Razem |  | 175,4 | 233,6 | 58,2 | 269,2 | 93,8/35,6 |
| KN7 | Wg projektu rezerwa | 24,7 | 24,7 | 0 | 24,7 | 0 |
| Razem |  | 200,1 | 258,3 | 58,2 | 293,7 | 93,6/35,4 |

Dla układów KN1 i KN2:

Wersja 1(wg projektu): tz = 300C/ø = 45%		tCH = 160C/ø = 87%

Wersja 2: 		   tz = 320C/ø = 45%		tCH = 160C/ø = 87%

Wersja 3: 		   tz = 320C/ø = 50%		tCH = 160C/ø = 87%

Dla układów KN3, KN4, KN5, KN6:

Wersja 1(wg projektu): tz = 300C/ø = 45%		tCH = 180C/ø = 83%

Wersja 2: 		   tz = 320C/ø = 45%		tCH = 180C/ø = 83%

Wersja 3: 		   tz = 320C/ø = 50%		tCH = 180C/ø = 83%