OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymiana dźwigu osobowego (zwanych również urządzeniem, sprzętem lub rzeczą) o numerze wewnętrznym D8 , w budynku nr 1 część 1, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacja i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”

- Adres:  4.WSzKzP SPZOZ ul. R. Weigla 5 we Wrocławiu, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie.

                - Inwestor:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 01 kwiecień 2019 r.

Spis treści

1.	Wspólny słownik zamówień publicznych:	3

2.	Przedmiot zamówienia	3

3.	Parametry istniejącego dźwigu	3

4.	Minimalne wymagania nowego dźwigu	3

4.1.	Wymagania normatywne w zakresie urządzeń transportu bliskiego	5

5.	Zakres robót:	5

5.1.	Prace budowlane w szybie dźwigowym i maszynowni	5

5.2.	Prace w zakresie instalacji elektrycznych	6

5.3.	Dokumentacja techniczna	7

5.4.	Badania odbiorcze WDT	7

5.5.	Zakres prac konserwacyjnych w trakcie kresu gwarancyjnego:	7

5.6.	Usuwanie awarii i podejmowanie interwencji	9

6.	Wymagania w zakresie realizacji zadania:	9

7.	Wymagania i obowiązki Wykonawcy	10

8.	Dokumentacja zdjęciowa i techniczna istniejącej maszynowni dźwigu	11

# Wspólny słownik zamówień publicznych:

CPV główne:

52.41.41.00-2 – Dźwigi

42.41.61.00-6 – Windy

45.31.31.00-5 – Instalowanie wind

CPV pomocnicze:

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

50.75.00.00-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż polegająca na wymianie dźwigu osobowego 
nr 8 (nr ewidencyjny WDT 5-51-08303) znajdującego się w budynku nr 1, część 1, kompleksu szpitalnego, przy ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

# Parametry istniejącego dźwigu

- Numer seryjny: 5/17/V/M/1275/o/2005.

- Producent: DŹWIGPOL S.A. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych 
w Mławie.

- Dźwig z maszynownią z napędem, ciężarem kabiny i przeciwwag posadowionym na podkonstrukcji, przenoszącej obciążenia osiowo na żelbetowe wieńce ścian szybu szybu windowego poprzez poduszki elastomerowe.

- Rodzaj napędu: elektryczny, linowy.

- Ilość przystanków: 4.

- Udźwig nominalny lub ilość osób: 1600 kg, 21 osób.

- Napięcie zasilania / częstotliwość: 400V/50Hz.

- Tablica wstępna maszynowni.

- Istniejące zasilanie 400V, 50Hz.

- Sterowanie zbiorcze góra / dół: mikroprocesorowe.

- Prędkość jazdy 1,00 m/s.

- Wysokość szybu: 14,88m.

- Wysokość podnoszenia: 10,13m.

- Rama kabinowa z chwytaczem LVT 2000:

# Minimalne wymagania nowego dźwigu

- Udźwig:	630 kg

- Prędkość:	1 m/s

- Wysokość podnoszenia:	10,13 m

- Ilość przystanków/dojść:	4/4

- Maszynownia:

- Górna nad szybem.

- Drzwi kabinowe:

- 3 panelowe teleskopowe, sterowane falownikowo z możliwością zmiany konfiguracji, wykonanie stal nierdzewna faktura LEN, zabezpieczone kurtyną świetlną, prowadzenie rolek po prowadnikach wykonanych z pełnego profilu.

- Drzwi przystankowe:

- 3 panelowe teleskopowe, klasa ognioodporności EI60, wykonanie stal nierdzewna faktura LEN, prowadzenie rolek po prowadnikach wykonanych z pełnego profilu.

- Napęd:

- Napęd bezreduktorowy z magnesami trwałymi, układ olinowania 2:1.

- Liny nośne:

- Lina nośna stalowa.

- Wyposażenie w kabinie:

- Wymiary kabiny 1000 x 1500 x 2100 mm, wykonanie stal nierdzewna faktura LEN, na podłodze wykładzina trudnościeralna.

- Oświetlenie LED – wyłączane podczas postoju dźwigu na przystanku.

- Panel dyspozycji wyposażony w przyciski z oznaczeniem Braille.

- Wyświetlacz TFT 7” pokazujący aktualne położenie kabiny, z możliwością wgrania własnych grafik i dokonania zmian bez udziału producenta.

- System zapowiedzi głosowej przystanków z możliwością dokonania zmian bez udziału Producenta.

- Wentylacja mechaniczna z możliwością regulacji czasu działania.

- Na tylnej ścianie lustro o wysokości ½ ściany oraz poręcz.

- Kamera IP monitoringu wizyjnego CCTV 3mpx. Okablowanie komunikacyjne poza pomieszczeniem maszynowni dźwigu poza zakresem zadania. Należy przygotować przyłącze kamery do wewnętrznego systemu monitoringu.

- Kasety wezwań:

- Montowane natynkowo, wyposażone w wyświetlacz LCD.

- Sterowanie:

- Zbiorczość góra-dół

- Sterowanie mikroprocesorowe z falownikiem bez-stycznikowym, posiadającym certyfikat STO. Sterowanie musi być wolne od blokad technologicznych uniemożliwiających konserwację innym firmom dźwigowym. Konfiguracja i odczyt błędów sterownika i falownika musi być w języku polskim i dostępna bez użycia dodatkowych urządzeń diagnostycznych.

- Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi.

- Funkcja zjazdu pożarowego:

  - W alarmie pożarowym II stopnia winda zjeżdża na „główny przystanek pożarowy – poziom parteru”, gdzie są blokowane drzwi w pozycji otwartej bez możliwości zadeklarowania dalszej jazdy.

  - W przypadku pożaru na poziomie parteru widna musi zjechać na „przystanek pożarowy alternatywny” gdzie są blokowane drzwi w pozycji otwartej bez możliwości zadeklarowania dalszej jazdy.

  - Po ustaniu alarmu pożarowego winda automatycznie przechodzi w tryb normalnej pracy.

  - Sterowanie windy po stronie Systemu Sygnalizacji pożaru odbywać się ma za pośrednictwem programowalnych bezpotencjałowych styków NO/NC adresowalnego elementu kontrolno – sterującego EKS-401 z opcją monitoringu zakończenia zjazdu poprzez zwieranie rezystora parametrycującego, czyli od strony windy należy zapewnić styk bezpotencjałowy.

- Łączność z służbami ratowniczymi przez system GSM.

- Połączenie dla konserwatora między kabiną – podszybiem i maszynownią.

- Podłączenie systemu BMS.

- Pozostałe wymagania i informacje:

- Dźwig musi spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej drzwi EI60.

- Konstrukcja szybu posiada przegrody o odporności ogniowej EI60.

- W maszynowni dźwigu należy zamontować gaśnicę o podwyższonej temperaturze działania, nadającej się do urządzeń elektrycznych, stabilne w czasie i odpowiednio chronione przed uderzeniami.

- Wszystkie urządzenia elektryczne, elektroniczne wchodzące w skład urządzenia transportu bliskiego mają spełniać kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie 
z wymaganiami EN12015 i EN 12016.

- Ochrona przed bezpośrednim dotknięciem w pomieszczeniu maszynowni oraz szybu, ma zapewniać stopień ochrony co najmniej IP2X.

- Ochrona od porażeń – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania, układ zasilania 
TN-S, zgodnie z PN-HD 60364-4-41, PN - IEC 60364.

- W rozdzielnicy wstępnej maszynowni dźwigu należy zabudować główny łącznik dźwigu, z blokadą położenia łącznika, przy czym łącznik ten nie może wyłączać obwodów:

  - oświetlenia i wentylacji kabiny,

  - gniazda na dachu kabiny,

  - oświetlenia maszynowni,

  - gniazda w pomieszczeniu maszynowni,

  - oświetlenia szybu,

  - urządzeń alarmowych.

- W maszynowni dźwigu należy wykonać ogrzewanie elektryczne, celem zabezpieczenia pomieszczenia przed wilgocią.

# Wymagania normatywne w zakresie urządzeń transportu bliskiego

      - Dyrektywa 2014/33/UE

      - PN EN 81-20:2014

      - PN EN 81-50:2014

      - PN EN 81-28:2014

      - PN-EN 12016:2014

# Zakres robót:

# Prace budowlane w szybie dźwigowym i maszynowni

    - Wymiary maszynowni dźwigu: szerokość Sp=2,4m, długość pomieszczenia Dp=3,6m, (wymiary mierzone po posadzce), wysokość pomieszczenia h=2,18m.

    - Prace demontażowe i rozbiórkowe istniejących elementów i urządzeń dźwigu

wraz z ich utylizacją potwierdzone dokumentami o przekazaniu do utylizacji wyspecjalizowanym jednostką w tym zakresie.

    - Oczyszczenie ścian i sufitów maszynowni dźwigu oraz szybu dźwigowego, naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie farbami zmywalnymi w kolorze białym.

    - Oczyszczenie, odtłuszczenie posadzki maszynowni oraz podszybia, naprawa posadzek, zabezpieczenie farbą epoksydową w kolorze szarym (RAL7035) wraz 
z wywiniętym pasem (cokołem) do wysokości 15cm. Posadzka ma być antypoślizgowa.

    - Montaż wszelkich znaków bezpieczeństwa zgodnie z ISO 3864, wraz z instrukcją obsługi maszynowni dźwigu.

    - Obróbka szpalet ram drzwi szybowych na każdym piętrze, z wykończeniem na gładko szpalet wnęk od strony komunikacji za pomocą malatury w kolorze szarym. Na poziomie 2 piętra należy jedynie wykonać obróbkę ramy drzwi szybowych. Pozostałe prace wykończeniowe szpalety wg realizowanego projektu na przebudowę Oddziału Wewnętrznego wykonane będą przez firmę realizującą oddzielną umowę.

    - Wszystkie otwory w płycie stropowej maszynowni mają być dostosowane do potrzeb układu napędowego. Wszelkie Otwory, przepusty kablowe itp. mają być zabezpieczone krawężnikami nie mniejszymi niż 50mm nad poziom wykończonej podłogi.

    - Przy zastosowaniu klap podłogowych w maszynowni dźwigu, należ zastosować klapy o wytrzymałości obciążenia 2x1000N, przyłożone w dowolnym punkcie na powierzchni 0,2m x 0,2m.

    - Wszystkie użyte materiały budowlane mają nie rozprzestrzeniać ognia.

# Prace w zakresie instalacji elektrycznych

    - Wymiana wstępnej tablicy rozdzielczej maszynowni dźwigu wraz z połączeniem jej z odbiorami potrzeb własnych maszynowni.

    - Zdemontować całą instalację elektryczną w obrębie maszynowni i szybu dźwigowego.

    - Wykonać nowe instalacje elektryczne:

      - Oświetlenie pomieszczenia maszynowni dźwigu LED, zapewniające 200lx zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2012.

      - Oświetlenie szybu dźwigowego ma wynosić minimum 50lx w odległości 1m nad dachem kabiny w dowolnym miejscu postoju kabiny, przy zamkniętych wszystkich drzwiach.

      - Sterowanie oświetleniem za pomocą łącznika lokalnego, jednobiegunowego, dla maszynowni dźwigu. Łącznik należy trwale oznaczyć.

      - Łącznik oświetlenia szybu ma być zlokalizowany w maszynowni dźwigu oraz w podszybiu. Łącznik należy trwale oznaczyć.

      - Zapewnić dwa gniazda 230V (może być gniazdo dwukrotne).

      - Zapewnić gniazdo na dachu kabiny dźwigu 2P+PE, 230V lub gniazdo 
o napięciu bezpiecznym SELV.

      - Cała instalacja ma być prowadzona na tynku. Wszelkie okablowanie w obrębie maszynowni i szybu ma być prowadzone w rurach osłonowych elektroinstalacyjnych lub korytach kablowych. Nie dotyczy przewodów zwisowych).

# Dokumentacja techniczna

    - Wykonawca wytworzy dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 2176), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r., w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów (Dz.U. 2016, poz. 811).

    - Wytworzona dokumentacja techniczna zostanie uzgodniona przez Wykonawcę
z organem właściwej jednostki Dozoru Technicznego : Wojskowym Dozór Techniczny oddział Wrocław.

      - Wykonawca w celu uzgodnienia wytworzonej dokumentacji technicznej otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed właściwą jednostką Dozoru Technicznego w zakresie uzgodnienia dokumentacji technicznej, zgłoszenia UTB do badania, rejestracji UTB.

# Badania odbiorcze WDT

    - Badania odbiorowe mają być zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz.U. 2018 poz. 2176 z dnia 21 listopada 2018r.

      - Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie wszelkich terminów badań 
z właściwą jednostką Dozoru Technicznego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie z pkt 5.3.2. lit. a).

    - Uzyskanie pozytywnej decyzji dopuszczającej UTB do eksploatacji.

    - Wydanie stosownego dokumentu określającego resurs urządzenia transportu bliskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
z dnia 21 listopada 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 2176).

    - Wykonawca założy Książkę konserwacji UTB, w której zamieści wpisy o badaniu, resursie urządzenia, jego dane techniczne wraz z numerem rejestracyjnym WDT. W książce Wykonawca będzie dokonywał wpisów wszelkich czynności wykonanych w obrębie UTB.

# Zakres prac konserwacyjnych w trakcie kresu gwarancyjnego:

    - Wykonawca przyjmuje do obowiązkowego wykonywania w czasie trwania okresu gwarancji wszystkie czynności konserwacyjne oraz wynikające z przepisów prawa w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 2176), w tym:

      - Czynny udział we wszystkich badaniach realizowanych przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego w czasie trwania gwarancji.

      - Zapewnienie wszelkich części i materiałów eksploatacyjnych których wymiana odbywa się cyklicznie, zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

      - Sprawdzenie stanu Technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, konserwacji dźwignicy oraz cięgien nośnych stanu olinowania 
i ich zamocowań.

      - Sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych.

      - Sprawdzenie działania urządzeń sterujących oraz poprawności funkcjonowania obwodów   sygnalizacyjnych i oświetlenia,

      - Sprawdzenie prawidłowości obsługi dźwigów,

      - Wymiany w razie potrzeby (wyeksploatowanych) następujących elementów dźwigu:

- styków w stycznikach kierunkowych,

- styków w kasetach sterowniczych,

- kontaktów i przeciwkontaktów w drzwiach kabinowych i szybowych,

- styków w kontaktach aparatury bezpieczeństwa,

- źródeł światła w kasetach sterowniczych, szybie i maszynowni,

- uszkodzonych śrub i podkładek,

- okresowej wymianie oleju,

- wszelkich elementów amortyzujących w tym elastomerów w przypadku ich zużycia w okresie gwarancji.

      - Czyszczenie i smarowaniu poszczególnych elementów i części trących dźwigu.

      - Utrzymanie w należytej czystości torów jezdnych drzwi przystankowych 
i kabinowych.

      - Usuwanie ewentualnego zawilgocenia podszybia, oraz zgłoszenie faktu Zamawiającemu celem podjęcia stosownych kroków zabezpieczających.

      - Utrzymanie estetyki kabiny przewozowej po przeprowadzonej konserwacji.

      - Regulacji poszczególnych podzespołów i elementów dźwigowych oraz usuwaniu drobnych awarii i usterek związanych z regulacją urządzeń w tym również ich malowanie.

      - Monitorowanie zużycia elementów dźwigu w tym lin.

      - Dokonywanie bieżących wpisów do książek konserwacyjnych dźwigów każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy z wyszczególnieniem wymienionych elementów, wstrzymania dźwigu, dopuszczony lub nie do eksploatacji. Dokumentowanie w książce konserwacyjnej przebiegów dźwigu zgodnie 
z rozporządzeniem.

    - Niezależnie od konserwacji stałej, okresowej określonej jak wyżej, do obowiązków Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem, należy sprawdzenie przez oględziny nie rzadziej niż co 12 miesięcy:

      - Konstrukcji nośnej, w szczególności połączenia spawane, nitowane 
i rozłączne, tor jezdny dźwigów szynowych.

      - Wykonywanie pomiarów elektrycznych: ochronne, rezystancji uziemień roboczych, rezystancji izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych wraz ze sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej począwszy od linii zasilającej po wszelkie instalacje elektryczne związane z dźwigiem.

# Usuwanie awarii i podejmowanie interwencji

    - Do obowiązków Wykonawcy w okresie trwania gwarancji należy na każde wezwanie Zamawiającego:

      - Przywrócenie prawidłowej funkcji  dźwigu, doprowadzenie do stanu Technicznego umożliwiającego bezpieczną dalszą jego eksploatację, usunięcie awarii urządzenia każdorazowo potwierdzone ma być wpisem do książki konserwacyjnej.

      - Zabezpieczenie przed wypadkami bądź zagrożeniami wynikającymi 
z niesprawnego  urządzenia w przypadku braku możliwości naprawienia urządzenia w trybie natychmiastowym. Zabezpieczenie ma polegać na oznakowaniu dźwigu na wszystkich przystankach o jego wstrzymaniu oraz wyznaczeniu kierunkowskazami tymczasowego ruchu zastępczego do najbliższego dźwigu.

      - Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na każde zgłoszenie Zamawiającego w czasie przez niego zadeklarowanym w ofercie.

      - Czas reakcji w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu wynosi ….. min (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 60 min.). W takich przypadkach jako dodatkowe zabezpieczenie takich okoliczności Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie do 5 dni liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego:

        - Zgodnie z normą PN EN 13015 pkt. 6 Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie czynności awaryjnego uwalniania pasażerów dźwigu dla wszystkich dźwigów dla których w instrukcji obsługi nie zastrzeżono takiej procedury, a Wykonawca w okresie 2 miesięcy   od podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi szkolenie wyznaczonego personelu w zakresie uwalniania awaryjnego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędne klucze w ilości 5 szt. umożliwiające uwolnienie ludzi 
z kabiny.

    - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające 
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia transportu bliskiego.

# Wymagania w zakresie realizacji zadania:

  - Rozpoczęcie robót nastąpi po zawarciu umowy, oraz spełnieniu wymagań określonych w pkt. 6.8 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w niezbędny sprawny sprzęt bezpieczeństwa, przeszkolenia pracowników z zakresu BHP i ppoż. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz świadectwa kwalifikacyjne grupy I, E 
i D do 1 kV.

  - Na dzień przekazania placu budowy wykaże osoby wykonujące usługę, oraz pojazdy którymi personel Wykonawcy będzie wjeżdżał na teren kompleksu.

  - Za bezpieczeństwo pracowników  i właściwe zabezpieczenie terenu prowadzenia prac odpowiada Wykonawca.

  - Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami i przepisami BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami);

  - Wykonawca ma być wyposażony w kamizelki z symbolami umożliwiającymi identyfikację personelu Wykonawcy.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zaktualizuje harmonogram wykonywania przedmiotu umowy załącznik nr 1 do OPZ.

  - Wykonawca na dzień przekazania placu budowy złoży Zamawiającemu:

    - oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby wskazane w §3 ust. 2 umowy, oraz kserokopię uprawnień zawodowych;

    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, wymagane przepisami świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe;

    - oświadczenie potwierdzające odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2;

    - złożenie karty obiegowej w zakresie szkolenia i instrukcji, przeprowadzone przez właściwe jednostki organizacyjne Zamawiającego, w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego, załącznik nr 2 do OPZ;

# Wymagania i obowiązki Wykonawcy

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie objęte  przedmiotem  zamówienia  użyte  materiały,  urządzenia  oraz  wykonane  roboty  budowlane liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

  - Wykonawca dokona rejestracji dźwigu w właściwej jednostce Dozoru Technicznego.

  - Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  rejestracją  dźwigu  w właściwej jednostce Dozoru Technicznego.

  - Wykonawca  sporządzi  pełną  dokumentację  techniczno  –  odbiorową  w  tym  dokumentację powykonawczą instalacji dźwigu i protokołu z pomiarów ochronnych instalacji.

  - Wykonawca  na  swój  koszt  dokona  uruchomienia  jazdy  pożarowej  na  główny 
i alternatywny przystanek pożarowy. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru przeprowadzi próby działania jazdy pożarowej windy. Potwierdzeniem prawidłowości działania tego będzie przedłożony Zamawiającemu pozytywny protokół z tych prób.

  - Przedmiot  zamówienia  opisany  jest  przez  odniesienie  do  norm,  europejskich  ocen  technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1  pkt  2  i  ust.  3  Ustawy.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający,  na  podstawie  art.  30  ust.  4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne.

  - Zamawiający  informuje  Wykonawcę,  że na  fragmencie  Terenu  budowy Wykonawca  będzie  realizował  część  powierzonych  mu  prac  przy  udziale  innego  wykonawcy realizującego w tym miejscu odrębne zamówienie, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do współpracy  z  tym  wykonawcą  w  taki  sposób  aby  warunki  wykonywania  umowy  nie  wpłynęły negatywnie  na  jej  realizację. W  przypadku  ewentualnego  sporu Wykonawca  jest  zobowiązany  do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i zastosowania się do poleceń Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia warunków dostępu do maszynowni dźwigu oraz przystanku na poziomie 2 kondygnacji poza godzinami pracy innego Wykonawcę, ponieważ dostęp do maszynowni dźwigu i przystanku na poziomie 
2 kondygnacji zlokalizowane są w obrębie placu budowy innego Wykonawcy.

    - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali technologiczne ciągi komunikacyjne umożliwiające bezkolizyjny transport urządzeń do miejsca ich zabudowania.

  - Z uwagi na specyfikę pracy kompleksu szpitalnego należy przewidzieć prowadzenie prac w nocy jedynie w takim zakresie, który nie będzie zakłócał ciszy nocnej.

# Dokumentacja zdjęciowa i techniczna istniejącej maszynowni dźwigu

- Załącznik nr 1 - Rys. nr 72809 – Projekt montażowy część 1/2 i część 2/2.

# Text boxes

4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław