OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa  zadania nr 1:

„Dobór,  sprzedaż,  dostawa  i  montaż  zasilacza  UPS  o  mocy  80 kVA oraz  demontaż  wyeksploatowanego  zasilacza  UPS  SICOMEC  SICON

typu  DELPHYS  DS. 80  wraz  z uruchomieniem  i  zapewnieniem  ser-

-wisu  gwarancyjnego  i  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych dla nowego,  zamontowanego  urządzenia UPS  dla potrzeb: Bloku Opera-

-cyjnego Kardiochirurgii,  Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz

Sali  OIOM  Klinicznego  Oddziału  Neurochirurgii   w  4  Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.”

kompleks 2857

Rodzaj zadania:	Inwestycja – Środki trwałe

Nazwa  zadania nr 2:

„ Wykonanie  podłączenia  instalacji  elektrycznej    Sali   OIOM   Kliniki Chirurgicznej  zlokalizowanej  na  I-ym  piętrze w  części  V-ej  budynku  nr 1  do  UPS-a  typu  XA 215 Firmy  TESCOM  o  mocy 15 kVA  zlokalizo-

-wanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V-ej budyn-

-ku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  z  Polikliniką  SP ZOZ we Wrocławiu.”  kompleks 2857

Rodzaj zadania:	Remont

Adres zadań:	50-981 Wrocław, ul. R .Weigla 5

Zamawiający :              4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

we Wrocławiu

Data opracowania :    luty 2012 r.

Branża:                          elektryczna

Spis treści

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3

1. Określenie przedmiotu zamówienia	3

2. Przedmiot i zakres robót	3

3. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót	4

4. Prace towarzyszące i tymczasowe	6

5. Informacje o terenie prowadzonych prac instalacyjnych	6

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac	7

7. Organizacja robót.	7

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac	7

9. Ochrona własności i urządzeń	7

10. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót	7

11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	8

12. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów	8

13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy	9

14. Kody CPV	9

15. Narzędzi	9

16. Transport	9

17. Wymagania dotyczące jakości wykonania robót	10

18. Kontrola jakości robót	10

19. Wymagania dotyczące obmiaru robót	11

20. Odbiory robót w zakresie zadania	11

21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń	12

22. Podstawa rozliczenia	12

23. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia	13

24. Podstawa płatności.	13

25. Warunki płatności	13

26. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych	13

27. Termin realizacji	13

28. Gwarancje	14

29. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego	14

30. Pozostałe warunki	14

31. Przepisy związane	15

# OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1.

Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 80 kVA oraz  demontaż wyeksploatowanego zasilacza UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS DS. 80 wraz z uruchomieniem oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla nowego, zamontowanego urządzenia UPS dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Sali OIOM Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we  Wrocławiu ” kompleks 2857

Zadanie nr 2.

Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej Sali OIOM Kliniki Chirurgicznej zlokalizo- -wanej  na  I-ym  piętrze w  części  V-ej  budynku  nr 1  do istniejącego UPS-a  typu  XA 215  Firmy  TESCOM  o  mocy 15 kVA   zlokalizowanego  w  piwnicy  w  pomieszczeniu technicznym  w  części  V-ej  budynku  nr 1  w  4 Wojskowym  Szpitalu  Klinicznym

z  Polikliniką  SP ZOZ we Wrocławiu.” kompleks 2857

## 2. Przedmiot i zakres robót.

Zadanie nr 1.

Zakres robót instalacyjnych przedmiotu zamówienia oraz opis pomieszczenia, w którym przewidziano do demontażu istniejący UPS typu DELPHYS  DS. 80 oraz do montażu nowy zasilacz UPS z nową baterią akumulatorów oraz nową tablicą By-pass, określa szczegółowo Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca podstawę do realizacji robót.

Zadanie nr 2.

Zakres robót instalacyjnych przedmiotu zamówienia, w którym przewidziano do demontażu oraz ponownego montażu istniejącą tablicę By-passa oraz montaż nowej dodatkowej kompletnej tablicy rozdzielczej wraz z wykonaniem podłączenia instalacji elektrycznej do istniejącego UPS-a typu  XA 215 Firmy  TESCOM  o  mocy 15 kVA  zloka-

-lizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V-ej budynku nr 1 dla potrzeb Sali OIOM Kliniki Chirurgicznej zlokalizowanej  na  I-ym  piętrze w  części  V-ej  budynku  nr 1,    określa szczegółowo Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca podstawę do realizacji robót.

Zakres przedmiotu umowy, tj.:

Zadanie nr 1.

1. Wykonanie demontażu istniejącego wyeksploatowanego zasilacza UPS  w pomieszcze-

-niu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

2. Wykonanie demontażu istniejącej  wyeksploatowanej  baterii akumulatorów zasilacza

UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

3. Wykonanie demontażu  istniejącej  wyeksploatowanej  tablicy  By-pass  zasilacza UPS

w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

4. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż  nowego  zasilacza UPS  w  pomieszczeniu techni-

-cznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica

5. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż  nowej  baterii  akumulatorów zasilacza UPS w

pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

6. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż  nowej  kompletnej  tablicy  By-pass  zasilacza UPS

w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

7. Podłączenie i uruchomienie nowego zasilacza UPS.

8. Wykonanie  testów  funkcjonalnych  nowego zasilacza UPS, pomiarów  elektrycznych

oporności  izolacji  istniejących (z odzysku)  kabli  i przewodów  oraz pomiaru  skute-

-czności  zerowania  nowego urządzenia UPS . Wykonanie schematu zasilania elektry-

-cznego nowego UPS-a.

9. Opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  w ilości

2 egz.  z  DTR-ką, kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi  zasilacza  UPS-a, protokołami

badań i sprawdzeń,  pomiarami  elektrycznymi  oporności  izolacji  istniejących  kabli

i  przewodów ( z  odzysku )  oraz  skuteczności  zerowania  nowego  urządzenia  UPS,

certyfikatami, deklaracjami  zgodności,  aprobatami  technicznymi, protokółem  prze-

-szkolenia obsługi - pracowników  Użytkownika. Jeden  egzemplarz  skróconej  instru-

-kcji obsługi  oraz  schemat  zasilania  elektrycznego od  rozdzielni  głównej RG - 5A

poprzez  UPS  do w/w Użytkowników, należy zafoliować i zamocować na ścianie przy

nowym urządzeniu UPS .

Zadanie nr 2.

1. Demontaż  i  ponowny  montaż  istniejącej tablicy By-passa + montaż  nowej  dodatkowej

tablicy z dodatkowymi zabezpieczeniami – wyłącznikami instalacyjnymi w pomieszczeniu

technicznym  UPS-a  w piwnicy część V budynku  nr 1 dla  potrzeb Bloków Operacyjnych

Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii  oraz  Sali Pooperacyjnej Kliniki Chirurgicznej

2. Podłączenie  kabli  i  przewodów  do  istniejącej  tablicy By-pass  i  nowej  dodatkowej

tablicy  z  dodatkowymi  zabezpieczeniami – wyłącznikami  instalacyjnymi  w  pomie-

-szczeniu technicznym UPS-a w piwnicy część V budynku nr 1 wraz z uruchomieniem

istniejących i nowych instalacji elektrycznych  zasilanych z istniejącego zasilacza UPS

zlokalizowanego w piwnicy część V bud. nr 1

3. Wykonanie testów funkcjonalnych  istniejącego  zasilacza UPS, wykonanie pomiarów

ochronnych:  skuteczności  zerowania  istniejącego  urządzenia  UPS  oraz  oporności

izolacji  istniejących  oraz  nowych kabli  i  przewodów  zasilających  w/w  Odbiorców

zasilanych  z  istniejącego  UPS-a.

4. Opracowanie  i  przekazanie  dokumentacji  powykonawczej: nowego  elektrycznego

układu  zasilania  Bloków  Operacyjnych: Chirurgii  Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii

oraz  sali  pooperacyjnej Kliniki Chirurgicznej w raz  z układem zasilania istniejącego

UPS-a, instrukcji obsługi zasilacza istniejącego UPS-a, protokołów testów funkcjonal-

-nych, badań, sprawdzeń, elektrycznych pomiarów  ochronnych - skuteczności  zero-

-wania  istniejącego  urządzenia  UPS, oporności  izolacji  istniejących  oraz  nowych

obwodów elektrycznych - kabli i przewodów zasilających w/w Odbiorców, certyfika-

tów, deklaracji  zgodności,  aprobat  technicznych, protokołu  przeszkolenia  obsługi

- pracowników Użytkownika.

Jeden  egzemplarz  instrukcji obsługi  oraz  schemat  zasilania  od  rozdzielni  głównej

RG-4  poprzez  UPS  do w/w Użytkowników należy zafoliować i zamocować na ścianie

przy istniejącym urządzeniu UPS.

## 3. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót.

Zadanie nr 1.

1a. Roboty prowadzone będą na terenie wewnętrznym szpitala w części III budynku nr 1

w pomieszczeniu technicznym UPS-a nr 53 (piwnica).

1b. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu

normalną pracę. Termin realizacji robót od dnia 24.05.2012r od godz. 14°° do dnia

25.05.2012r do godz. 14°°

Zadanie nr 2.

1a. Roboty prowadzone będą na terenie wewnętrznym szpitala w części V budynku nr1

w pomieszczeniu technicznym UPS-a (piwnica).

1b. Wykonawca  będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu

normalną  pracę. Termin  realizacji  robót  od  dnia  podpisania  Umowy  do  dnia

25.05.2012r do godz. 14°°.

Ostateczny dzień realizacji zadania zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Zadanie nr 1 i nr 2.

2.  Roboty  należy  prowadzić  w  sposób  nieuciążliwy  dla  funkcjonującego  otoczenia,

z  zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czysto-

-ści  w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac.

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić taką organizację i  technologię prowadzo-

-nych robót, która  nie  będzie powodowała zakłócenia pracy i umożliwiała funkcjo-

-nowanie przyległych pomieszczeń i oddziałów szpitalnych.

4.  Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić  Zamawiającemu

normalną pracę.

5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za: prowadzenie robót  zgodnie  z umową, jakość

zastosowanych urządzeń i materiałów, jakość wykonywanych robót  i  za ich  zgod-

-ność  z  wymogami  Specyfikacji  Technicznej  oraz  poleceniami  zarządzającego

realizacją umowy.

6.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzy-

-mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

7.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zobowiązany  jest  do  opracowania

i  przekazania  Zamawiającemu  następujących  dokumentów:

- wykaz pracowników i pojazdów wraz  z numerami rejestracyjnymi, uprawniony-

-mi do przebywania i  wjeżdżania na teren prowadzonych prac;

- wykaz  osób  odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość wykonania robót wraz

z ich uprawnieniami do wykonywania tego typu prac.

- harmonogramu robót.

8.   Niezrealizowanie w terminie robót powoduje możliwość odstąpienia przez Zamawia-

-jącego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary

umownej  w  wysokości 10 %  zgodnie z umową wartości niezrealizowanego zadania

9.   Wykonawca  nie  może  przystąpić  do realizacji  zadania jeżeli  nie wykona zabezpie-

-czenia (wydzielenia)  miejsca wykonywania robót od otoczenia będącego w ciągłym

użytkowaniu, zapewniając tym  samym utrzymanie czystości  w obrębie obiektu oraz

spełnienie przepisów BHP wykluczających powstawanie zagrożenia dla osób trzecich

10.  Usuwanie  materiałów  z  demontażu  realizowane będzie  na  bieżąco  transportem

Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji szczegółowej.

11.  Rejon prowadzonych prac należy utrzymywać w należytym porządku.

12.  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego i  SST zgodnie ze

sztuką budowlaną,  zasadami  wiedzy  technicznej, zapewniając  realizację  zgodnie

z przepisami BHP, PPOŻ,  a także technologią określoną przez producenta wyrobu.

13.  Zamawiający ma prawo przerwać prace w przypadkach nie przestrzegania przepi-

-sów  BHP, PPOŻ. i  uwarunkowań  powyżej  określonych  do  chwili  ich usunięcia,

a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie.

14.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  w  trybie  natychmiastowym  szkód

powstałych w trakcie prowadzonych robót na własny koszt .

15.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną – Kierownika robót, posiadającego wyma-

-gane  kwalifikacje, który  codziennie  w  sposób  ciągły będzie  prowadzić  nadzór

nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawia-

-jącego  do nie dopuszczenia Wykonawcy robót do realizacji zadania i przerwania

robót  z winy Wykonawcy.

16.  Zamawiający  wyznaczy  osobę  uprawnioną  do nadzoru  nad  przestrzeganiem

realizacji umowy.

17.  Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie

sprzętem Wykonawcy.

18.  Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  w  czasie  przez

niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót.

## 4. Prace towarzyszące i tymczasowe.

## Dla zadania nr 1 i nr 2.

Prace towarzyszące

- Prowadzenie przeglądów okresowych zainstalowanego zasilacza UPS w trakcie trwania gwarancji na wykonane prace oraz zamontowane materiały i urządzenia wg. pkt. 20 OST określone również w szczegółowej specyfikacji technicznej.

- Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu, miejsca prowadzonych prac.

Prace tymczasowe

- Organizacja miejsca wykonania robót.

## 5. Informacje o terenie  - miejscu prowadzonych prac instalacyjnych.

Zadanie nr 1 realizowane będzie na terenie 4 WSK zP SP ZOZ w części III budynku nr 1 (piwnica) w pomieszczeniu technicznym UPS-a nr 53 wyszczególnionym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dojazd będzie odbywał się drogą zewnętrzną od strony ul. R. Weigla oraz główną bramą wjazdową do szpitala na drodze wewnętrznej utwardzonej.

Zadanie nr 2 realizowane będzie na terenie 4 WSK zP SP ZOZ w części V budynku nr 1(piwnica) w pomieszczeniu technicznym UPS-a wyszczególnionym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dojazd będzie odbywał się drogą zewnętrzną od strony ul. R. Weigla oraz główną bramą wjazdową do szpitala na drodze wewnętrznej utwardzonej.

Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadań nr 1 i nr 2.

## 6. Przekazanie terenu  - miejsca prowadzonych prac

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Zamawiający  przekaże  protokolarnie Wykonawcy  teren – miejsca prowadzenia prac

w  terminie 3 dni  roboczych licząc od dnia pisemnego - faksem  zawiadomienia Zama-

-wiającego przez Wykonawcę robót o przystąpieniu do realizacji zadań.

Wykonawca  prowadzić  będzie  prace  w  sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.

## 7. Organizacja robót.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przeka-

-zania Zamawiającemu następujących dokumentów:

- Wykaz pracowników i pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, uprawnionymi do przebywania i wjeżdżania na teren prowadzonych prac.

- Harmonogram robót i finansowania.

- Uzgodni z Zamawiającym terminy dostawy i montażu nowego zasilacza UPS.

## 8. Ochrona i utrzymanie terenu – miejsca prowadzonych prac.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu - miejsca prowadzonych robót oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia przyległego terenu np. taśmy wygradzające,

tablice informacyjne.

Zabezpieczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

## 9. Ochrona własności i urządzeń.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy – miejsca wykonywania robót, istniejące urządzenia i instalacje znajdujące się w obrębie wykonywanych prac takich jak: rozdzielnie tablice elektryczne, rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność położenia dodatkowych instalacji i urządzeń w granicach wykonywanych prac, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie realizacji prac i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń powstałych z jego winy niezwłocznie przystąpi do ich usunięcia na własny koszt.

## 10. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie prowadzonych prac.

## 11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót, a został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni warunki takie, aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

## 12. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Do wyceny Ofertowej Wykonawca załączy w formie załącznika wykaz materiałów i urządzeń  przewidzianych do montażu z ich parametrami zgodnie z SST pkt.4.

Przy wykonywaniu prac Wykonawca stosować będzie materiały i wyroby zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiązany jest przed ich wbudowaniem przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego.

Atesty materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań.

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji, aż do momentu kiedy zostaną wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Materiały zamienne

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów  zamiennych.

## 13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Ne ma takiej potrzeby.

## 14. Kody CPV.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

31682530-4–Awaryjne rządzenia energetyczne.

## 15. Narzędzia.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca jest zobowiązany do używania narzędzi jedynie takich, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych warunków pracy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## 16. Transport.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu pojazdów i osób realizujących zadanie.

Transport  urządzeń i materiałów odbywać się będzie siłami i  na koszt Wykonawcy.

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

## 17. Wymagania dotyczące jakości wykonania robót.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Roboty należy wykonać zgodnie:

      - ze Szczegółową i Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

      - zaleceniami producenta i zgodnie z przyjętą technologią

## 18. Kontrola jakości robót.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów zgodnie ze Szczegółową i Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Zamawiający zweryfikuje prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i wbudo-

-wanych urządzeń i materiałów z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

- W przypadkach wątpliwych materiałów Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych i dodatkowych ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje zgodności

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały ( urządzenie zasilające), które:

  - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U Nr 99 z 1998r.)

  - posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą (PN) lub Normą Europejską (EN)

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

  - znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U Nr 99 z 1998r.)

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 19. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach zadania jest załączony do dokumentacji wykaz urządzeń podlegających demontażowi oraz zgodnie ze złożoną ofertą wykaz nowych urządzeń do zainstalowania i podłączenia w pomieszczeniu. Dobór urządzeń wraz z kosztem montażu i rozruchu ma być wyceniony i uwzględniony w wycenie zadania.

## 20. Odbiory robót w zakresie zadań(ia).

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego i musi być zakończony bezusterkowym odbiorem końcowym robót  w skład którego wchodzą:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne (zadanie nr 1 i nr 2),

- dokumentacja techniczna ruchowa DTR-ka urządzenia (zadanie nr 1),

- instrukcja obsługi urządzenia (zadanie nr 1),

- zafoliowane instrukcje obsługi urządzenia po 1 egz. (zadanie nr 1 i nr 2),

- zafoliowane schematy elektryczne zasilania UPS –ów i Odbiorców po 1 egz.

( zadanie nr 1 i nr 2),

- karta gwarancyjna urządzenia (zadanie nr 1),

- wyniki pomiarów elektrycznych (zadanie nr 1 i nr 2),

- wyniki badań i sprawdzeń urządzenia (zadanie nr 1 i nr 2),

- opisy i rysunki powykonawcze w ilości 2 egz. (zadanie nr 1 i nr 2) ,

- oświadczenie o: zgodności wykonania prac instalacyjnych ze specyfikacją, przepisami oraz złożoną ofertą i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzonych prac (zadanie nr 1 i nr 2),

- wyniki przeprowadzonych testów funkcjonalnych zasilaczy UPS (nowego i istniejącego zasilacza UPS zadanie nr 1 i nr 2)

- wykaz zdemontowanych i zainstalowanych urządzeń i materiałów ich ilość wraz z wyszczególnieniem nazwy, typu, producenta, numerami seryjnymi i fabrycznymi, podstawowymi parametrami pracy, miejsca zainstalowania i zdemontowania z naniesionymi zmianami (zad. nr 2) dokonanymi w toku wyko- -nywania robót. Demontaż urządzenia i materiałów ma być potwierdzony w protokołach z demontażu, zgodnie z SST. Zdemontowany zasilacz UPS Wykona-

-wca przekaże Firmie Specjalistycznej do recyklingu i utylizacji (zadanie nr 1),

- dokumenty  potwierdzające  przekazanie urządzenia UPS oraz  zdemontowanych materiałów, elementów do utylizacji, recyklingu (zadanie nr 1),

- dokument potwierdzający przekazanie zdemontowanych elementów metalo- wych do punktu skupu surowców wtórnych (zadanie nr 1),

- protokół z przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Użytkownika z obsługi urządzenia – zasilacza UPS (zadanie nr 1)

Wykonawca zgłasza odbiór robót Zamawiającemu pisemnie w dniu zakończenia robót. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy.

Za odbiór uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję.

przeglądy serwisowe w trakcie trwania okresu gwarancji

Wykonawca zapewnia w trakcie trwania okresu gwarancji, dla zainstalowanego urządzenia wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych z częstotliwością i w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzenia, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wykonanie przeglądu Wykonawca potwierdza wpisem w karty gwarancyjnej zasilacza UPS i sporządza odrębny protokół z przeglądu technicznego urządzenia. Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia - autoryzację producenta Urządzenia w zakresie montażu i przeglądów technicznych zamontowanego zasilacza UPS.

## 21.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i   konserwacji urządzeń.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca wchodzą m.in.:

      - protokół odbioru końcowego robót,

      - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) nowego zasilacza UPS,

      - instrukcja obsługi urządzenia,

      - wyniki badań i sprawdzeń oraz pomiarów elektrycznych,

3.   schematy elektryczne, opisy i rysunki powykonawcze,

4.   oświadczenie o:

a). zgodności wykonania prac instalacyjnych ze specyfikacją, przepisami oraz złożoną

ofertą;

b). doprowadzeniu do należytego stanu i porządku miejsca prowadzonych prac,

5.  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla wbudowanych materiałów i urządzenia;

6.  karta gwarancyjna urządzenia;

7.  protokół z przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia;

## 22. Podstawa rozliczenia.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Podstawą rozliczenia wykonania przedmiotu umowy są:

- protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót:

Protokół odbioru musi być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały, technologie, protokoły z przeprowadzonych badań, sprawdzeń i pomiarów elektrycznych, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz dokumentacja DTR. Brak wymaganych w/w dokumentów technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego robót”

- dokumentacja określona w pkt. 20 niniejszej specyfikacji.

## 23. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie ryczałtem na podstawie:

- bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokołem odbioru końcowego robót" dla całość zadania,

- końcowego zestawienia demontowanych i zainstalowanych zasilaczy UPS, zgodnie ze złożoną ofertą.

Protokół winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały. Brak wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót. Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin przekazania urządzenia UPS i instalacji elektrycznych do użytkowania, po uprzednim bezusterkowym protokolarnym odbiorze końcowym robót.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę robót do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny ofertowej brutto. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu końcowego robót, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu ewentualnych wad z okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni przekaże Wykonawcy pozostałą kwotę tj. 30% zabezpieczenia.

## 24. Podstawa płatności.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Płatność(jednorazowa) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

zgodnie z zapisami umowy tj.

- po zakończeniu realizacji zakresu przedmiotu umowy, z chwilą przyjęcia do eksploatacji  urządzenia  UPS  oraz  instalacji  elektrycznych  po dokonaniu bez-

-usterkowego odbioru robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.

    - bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań  tj. z chwilą przyjęcia faktury przez Zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego;

    - Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## 25. Warunki płatności.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Płatność nastąpi wg pkt. 24., po zakończeniu i odbiorze zadania nr 1 i nr 2.

## 26. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz okresowe przeglądy gwarancyjne w cenie dostawy i montażu urządzenia -zasilacza UPS.

## 27. Termin realizacji.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin oddania urządzenia - zasilacza UPS do użytkowania i złożenia dokumentacji powykonawczej wg pkt. 21 i 22. Zadanie n1 będzie realizowane w terminie od dnia 24.05.2012r godz. 14°° do dnia 25.05.2012r godz.14°°. Zadanie nr 2 - termin realizacji zadania zostanie określony po podpisaniu Umowy.

## 28. Gwarancje.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Na wykonane roboty instalacyjne oraz wbudowane urządzenia i materiały Wykonawca udziela gwarancji co najmniej 36 miesięcy.

Gwarancja na zrealizowane w danym etapie roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane urządzenia i materiały niezależnie od gwarancji producenta zostanie określony w „Protokole odbioru końcowego robót” po złożeniu wymaganych dokumentów wg pkt. 21 i 22. Wymagany okres gwarancji dla zrealizowanego zadania wynosi co najmniej 36 miesięcy.

## 30. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

1. Czas usunięcia awarii lub usterek do 8 godzin od zawiadomienia Wykonawcy telefoni-

-cznie potwierdzonego faksem przez Zamawiającego.

2. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

## 31. Pozostałe warunki.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

1. Materiały rozbiórkowe

Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał materiały rozbiórkowe dla Zamawiającego lub zagospodarowywał zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym że:

  - Złom stalowy i żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt do punktu skupu surowców wtórnych przy udziale Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokołu z demontażu zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego, natomiast dokumenty przekazania złomu przekaże Zamawiającemu.

  - Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, bez tworzenia miejsc ich składowania na terenie szpitala. Akumulatory przekaże do utylizacji Firmie Specjalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument  przekazania  akumulatorów i kondensatorów przekaże Zamawiającemu.

c.    Przed  dokonaniem  wywozu  zdemontowanych  materiałów  należy  spisać ich dane

techniczne z tabliczki znamionowej i potwierdzić je w protokole z demontażu.

d.    Zdemontowany  zasilacz  UPS  Wykonawca  przekaże własnym transportem  Firmie

specjalistycznej celem utylizacji i recyklingu.

2. Media

Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: energii elektrycznej i wody – ryczałtem na podstawie na podstawie wykazu urządzeń i pracowników zadeklarowanych w ofercie oraz czasu pracy: łączny pobór x czas pracy x stawka jednostkowa płacona przez szpital w danym miesiącu .

## 32. Przepisy związane.

Dla zadania nr 1 i nr 2.

Akty prawne – ustawy

- Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.93) ze zmianami, w tym zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

z późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)

Akty prawne – rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1480)

Opracował:

Janusz Słuchocki