SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1 :

„Dobór,  sprzedaż,  dostawa  i  montaż  zasilacza  UPS  o  mocy  80 kVA oraz   demontaż   wyeksploatowanego   zasilacza   UPS   SICOMEC  SICON

typu  DELPHYS  DS. 80  wraz  z uruchomieniem  i  zapewnieniem  serwisu  gwarancyjnego  i  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych dla nowego,  zamontowanego  urządzenia UPS  dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii,  Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Sali  OIOM  Klinicznego  Oddziału  Neurochirurgii   w  4  Wojskowym Szpitalu Klini-

-cznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.” kompleks 2857

Zadanie nr 2:

„ Wykonanie  podłączenia  instalacji  elektrycznej    Sali   OIOM   Kliniki Chirurgicznej  zlokalizowanej  na  I-ym  piętrze w  części  V-ej  budynku  nr 1  do istniejącego UPS-a  typu  XA 215 Firmy  TESCOM o mocy 15 kVA  zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V-ej budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.”  kompleks 2857

Adres inwestycji:            Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Data opracowania :       luty 2012

##### BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zawartość

BRANŻA ELEKTRYCZNA	3

ROZDZIAŁ I	3

~ ROBOTY  W  ZAKRESIE  DEMONTAŻU  ISTNIEJĄCEGO  i  DOBORU, SPRZEDAŻY,    MONTAŻU  NOWEGO URZĄDZENIA  UPS  DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO   KARDIOCHIRURGII  I  SAL  OIOM :  KLINIKI  KARDIOCHIRURGII  I  KLINICZNEGO  ODDZIAŁU  NEUROCHIRURGII 	3

1. Przedmiot specyfikacji	3

2. Zakres stosowania specyfikacji	4

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	4

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót	5

5. Warunki prowadzenia robót	6

6. Kontrola jakości robót	6

7. Odbiór robót i podstawy płatności	6

ROZDZIAŁ II

~ ROBOTY W ZAKRESIE PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  SALI OIOM KLINIKI CHIRURGICZNAJ DO UPS-a TYPU XA 215 FIRMY TESCOM O MOCY15 kVA ZLOKALIZOWA- NEGO W PIWNICY POMIESZCZENIU TECHNICZNYM W CZĘŚCI V-ej BUDYNKU NR 1 ~ ……8

1. Przedmiot specyfikacji.………………………………………………………………………………………………..8

2. Zakres stosowania specyfikacji ..………………………………………………………………………………….9

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.…………………………………………………………….9

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót………………………………………………………………………….9

5. Warunki prowadzenia robót …………………………………………………………………………………….10

6. Kontrola jakości robót………………………………………………………………………………………………10

7. Odbiór robót i podstawy płatności…………………………………………………………………………….10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

dla przedmiotu zamówienia:

„Dobór,  sprzedaż,  dostawa  i  montaż  zasilacza  UPS  o  mocy  80 kVA oraz   demontaż   wyeksploatowanego   zasilacza   UPS   SICOMEC   SICON

typu  DELPHYS  DS. 80  wraz  z uruchomieniem  i  zapewnieniem  serwisu  gwarancyjnego  i  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych dla nowego,  zamontowanego  urządzenia UPS  dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii,  Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz  Sali  OIOM  Klinicznego  Oddziału  Neurochirurgii   w  4  Wojskowym  Szpitalu Klini-

-cznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.” kompleks 2857

# ROZDZIAŁ I

## ~ ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO I MONTAŻU NOWEGO URZĄDZENIA UPS ~

31682530-4  - Awaryjne urządzenia energetyczne

PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej (SST)  są  wymagania  dotyczące realizacji  robót  w zakresie:

a.    demontażu  istniejącego  wyeksploatowanego  urządzenia – zasilacza  UPS   SICOMEC   SICON

typu  DELPHYS DS. 80  o  mocy  80 kVA   wraz  z  wyeksploatowaną  baterią  akumulatorów

(31szt. 65Ah/12V) zainstalowanych w piwnicy  pomieszczenie UPS-a nr 53  część III-a budy-

-nku nr 1

b.    demontaż  istniejącej  wyeksploatowanej  tablicy przełączenia By-pass (obejście) zewnętrzny

(obudowa z przełącznikami)  z  odłączeniem  przewodów  i kabli  w  tablicy od listew zacisko-

-wych  i przełączników  w  w/w pomieszczeniu technicznym

c.     dobór,  sprzedaż,  dostawa  i  montaż   tablicy  przełączenia   By-pass (obejście)  zewnętrzny

(obudowa z rozłącznikami) z podłączeniem  przewodów i kabli  w  tablicy do listew zacisko-

-wych i rozłączników  w  w/w pomieszczeniu technicznym

d.    dobór, sprzedaż, dostawa  i  montaż  nowego  zasilacza UPS  o  mocy wyjścia 80 kVA/64 kW

(wraz z nową baterią akumulatorów) o topologii 3/3,  czas  podtrzymania  przy 100% obcią-

-żeniu do 10 minut typ on-line, z podwójnym przetwarzaniem (VFI),  beztransformatorowy,

wejście  toru obejściowego  rozdzielone, akumulatory  w osobnej  szafie  lub na  stojaku.

e.    podłączenie  i  uruchomienie + wykonanie testów + pomiarów elektrycznych - ochronnych

nowego urządzenia (skuteczność zerowania + oporność kabli i przewodów) w  pomieszcze-

-niu  technicznym UPS-a  nr 53.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przy wykonaniu prac demontażowych i instalacyjnych zasilacza UPS.

## 3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

3.1. Demontaż istniejącego urządzenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii,

Klinicznych Oddziałów Kardiochirurgii i Neurochirurgii ;

Z uwagi na wyeksploatowany w 75% istniejący zasilacz UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS 80 DS. 80 o mocy 80 kVA /64 kW (wycofany z produkcji) + wyeksploatowaną tablicę By–pass oraz wyeksploatowaną baterię akumulatorów, należy przeprowadzić demontaż: istniejącego urządzenia UPS, tablicy przełączeniowej By-pass oraz baterii akumulatorów w pomieszczeniu technicznym UPS-a nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica. Kable i przewody elektryczne zasilające i łączeniowe po odłączeniu od urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, należy przewidzieć do odzysku – ponownego montażu.

3.2. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż  nowego zasilacza UPS dla potrzeb Bloku Operacyjne-

-go Kardiochirurgii  i Sal OIOM: Klinicznych Oddziałów Kardiochirurgii i Neurochirurgii.

Nowy zasilacz UPS  z nową baterią akumulatorów o parametrach określonych w pkt. 4 należy zamontować jako wolno stojący, nowa tablicę przełączeniową By-pass zamontować na ścianie w odległości od 0,5 m do 1m od szafy zasilacza UPS. Instalacja elektryczna (kable i przewody) jak w pkt. 3.1.

## 4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Oferent dokonał wizji lokalnej istniejącego zasilacza UPS,  baterii akumulatorów,  istniejącej  tablicy  przełączeniowej  By-pass  i  pomieszczenia  w którym znajduje się istniejący zasilacz oraz w którym będzie zamontowany nowy zasilacz UPS

- W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie okresowych przeglądów serwisowych w  minimum 3 letnim okresie gwarancyjnym (3 przeglądy), zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

- Oferent dokona doboru urządzenia oraz przedłoży opis parametrów technicznych oferowanego zasilacza UPS z baterią akumulatorów i tablicą By-pass pkt. 4 SST (producent, typ, okres eksploatacji, okres gwarancji producenta, parametry techniczne urządzenia, klasa, poziom hałasu, itd.).

- Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do zasilacza UPS:

- Renomowany Producent urządzenia.

- Doświadczony Dostawca urządzenia posiadający autoryzację Producenta wyrobu.

- Gwarancja Producenta wyrobu min 36miesięcy.

- Gwarancja na wykonane prace min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z serwisem gwarancyjnym – przeglądami okresowymi.

- Łatwy dostęp do części zapasowych zamiennych.

- Czas usunięcia usterek w trakcie trwania okresu gwarancji do 1 godziny bez wymiany materiałów oraz max. do 7 dni przy wymianie uszkodzonych części urządzenia, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania  od dnia 24.05.2012r.  godz. 14°° do dnia 25.05.2012 godz. 14°° wraz z rozruchem, testami urządzenia pomiarami i przeszkoleniem pracowników Użytkownika.

- Wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące parametrów zasilacza UPS zgodnie

z PN-EN-62040-3:

▪ Model – nazwa katalogowa wg. karty katalogowej producenta

▪ moc znamionowa 80kVA/64 kW

▪ podwójna konwersja on-line beztransformatorowa

▪ wymiary UPS-a nie większe jak: szerokość 700mm x głębokość 1000mm x wysokość 1900mm

▪ temperatura otoczenia przy pracy urządzenia

- elektronika + 0°C do 40°C

- bateria akumulatorów +15°C do 25°C żywotności powyżej 10 lat

▪ stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 IP-20

▪ hałas w odległości 1 m < 64 dB

▪ wilgotność względna do 60% bez kondensacji

▪ znamionowe napięcie wejściowe i jego tolerancja 230/400VAC 3 fazy +N +PE +/- 20%

▪ znamionowa częstotliwość wejściowa i jej tolerancja 50Hz +/- 5%

▪ odkształcenia prądu wejściowego przy jego wartości znamionowej < 5% THDi

▪ wejściowy współczynnik mocy 0,98 do 0,99 przy pełnym obciążeniu

▪ liczba faz na wejściu i wyjściu 3

▪ kształt napięcia wyjściowego w trybie normalnym i bateryjnym Sinusoida

▪ przełączenie w trybie normalnym i bateryjnym 0 ms, bezprzerwowo

▪ znamionowe napięcie wyjściowe 230/400 Vac 3 + N + PE

▪ wahania napięcia wyjściowego +/- 1%

▪ współczynnik szczytu 3:1

▪ nominalna częstotliwość wyjściowa 50 Hz +/- 2%

▪ moc pozorna 80 kVA

▪ moc czynna wyjściowa, znamionowa przy obciążeniu liniowym (wsp. mocy p.f = 0,8) 64 kW

▪ przeciążalność falownika 0-125% przez 10 min, 126 do150% przez 1 min, > 150% automatyczne

przejście na by-pass

▪ całkowite zniekształcenie napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym < 3%

▪ czas pracy autonomicznej (z baterii) przy obciążeniu znamionowym tj. 64 kW i współczynniku

mocy 0.8 – 6 minut.

▪ sprawność całkowita (w trybie on-line) η ˃ 93%

▪ sprawność w trybie pracy ekonomicznej η ˃ 98%

▪ komunikacja RS 232, 3styki bezpotencjałowe

▪ wymagany port wyłącznika awaryjnego p.poż

▪ wymagany wewnętrzny obwód obejściowy By-pass statyczny - przełącznik półprzewodnikowy

▪ wymagany wewnętrzny obwód obejściowy – serwisowy (przełącznik mechaniczny)

▪ wymagany zewnętrzny obwód obejściowy – awaryjny (przełącznik mechaniczny)

▪ wymagane(a) oznaczenie CE oraz deklaracja zgodności wystawiona przez oryginalnego

producenta

▪ bateria akumulatorów bezobsługowych zabezpieczona wbudowanymi bezpiecznikami

▪ zakres regulacji maksymalnego prądu ładowania UPS-a od 4 A do 15 A

▪ wymagane samoczynne testy baterii – co 72 godz.

▪ możliwość pracy równoległej UPS z jednostka o tej samej mocy (ma być wyposażony w kontroler

pracy równoległej)

▪ wymagane od producenta zarządzanie jakością w zakresie ISO 9001(projektowania, produkcji,

sprzedaży i obsługi posprzedażnej zasilaczy UPS – przedstawić kopię świadectwa)

▪ wymagane od producenta zarządzanie w zakresie stosowania norm ochrony środowiska ISO

14001(projektowania, produkcji, sprzedaży i obsługi posprzedażnej zasilaczy UPS – przedstawić

kopię świadectwa)

▪ wymagania od dostawcy

- musi legitymować się aktualną deklaracją o bezpośredniej współpracy z producentem

- misi legitymować się wykonaniem  co najmniej trzech instalacji zasilaczy o mocy od 40 do 80

kVA w tym jednym o mocy 60 kVA oferowanego typoszeregu w przeciągu do 3 lat poprze-

-dzających niniejsze postępowanie przetargowe

▪ wymagana gwarancja 3 lata na UPS, akumulatory i tablicę By-pass

▪ uwzględnić przeglądy techniczne (serwis) po 1,2 i 3-im roku eksploatacji

▪ deklarowana przez producenta dostępność do części zamiennych - 10 lat ( termin dostawy części

zamiennych max. 7 dni od daty zgłoszenia)

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta wyrobu do prowadzonych czynności, m.in.: instalacji, podłączenia, przeglądów okresowych oraz napraw gwarancyjnych;

- W trakcie wykonywania prac demontażowych i instalacyjnych zasilacza UPS pomieszczenie techniczne (wym. dł. 4.82m x szer. 2.04m x wys. 2.15m) w którym będą prowadzone prace musi być oznakowane, wygrodzone  tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych.

- Utylizacja (bateria akumulatorów)oraz recykling materiałów z wyremontowanego urządzenia leży po stronie Wykonawcy, przy czym dokumenty z utylizacji i recyklingu należy przekazać Zamawiającemu (potwierdzające przyjęcie zużytych  materiałów z urządzenia do utylizacji i recyklingu).

- Przed dokonaniem wywozu materiałów (akumulatory) oraz wyeksploatowane części z urządzenia (zasilacz UPS) należy spisać komisyjnie protokół z demontażu zamieszczając w nim dane techniczne materiałów oraz ich ilości.

- Materiały z demontażu należy wywozić na bieżąco bez tworzenia miejsc ich składowania na terenie szpitala;

- Instalowane urządzenie - Zasilacz UPS z baterią akumulatorów i tablicą By-pass należy zasilić przy użyciu kabli i przewodów  z demontażu (pkt. 3,1 SST);

- Wykonawca dokona napraw i obróbek miejscowych po wykonanych pracach demontażowych oraz po zainstalowaniu nowego zasilacza UPS z baterią akumulatorów i tablicą By- pass. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zadania odpowiada  w pełnej wysokości  za  szkody  wyrzą- -dzone przy realizacji prac;

- Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca przedstawi uprawnienia osób odpowiedzialnych za realizację zadania

## 5.  Warunki prowadzenia robót

Przy wykonywaniu robót obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, złożoną ofertą, wytycznymi SST i OST, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zamawiający wymaga aby realizacja robót była nadzorowana przez Kierownika robót ele-

-ktrycznych posiadającego uprawnienia do prowadzenia w/w robót.

## 6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- właściwego zabezpieczenia terenu przed rozpoczęciem prac demontażowych i instalacyjnych;

- wykonywania prac przy zachowaniu przepisów  bhp;

- wywożeniu na bieżąco materiałów z demontażu, tak aby nie zalegały na terenie, w miejscu prowadzonych prac;

- właściwego zainstalowania urządzenia i materiałów zgodnie ze złożoną ofertą;

- prawidłowego działania i pracy urządzenia po dokonaniu jego rozruchu;

- dopuszczeniu do pracy osób o przygotowaniu zawodowym do wykonywania w/w prac.

## 7.  Odbiór robót i podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na:

- wykonaniu odbioru końcowego robót zgodnie ze specyfikacją , wyceną ofertową oraz dokumentacją techniczną urządzenia – zasilacza UPS oraz instrukcjami wyszczególnionych materiałów i technologią;

- sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją techniczną  powykonawczą.

- Podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór robót określony, wyszczególniony w specyfikacji, a wyceniony w złożonej Ofercie Wykonawcy robót.

- Zamawiający zobowiąże Wykonawcę robót do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu ewentualnych wad z okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni przekaże Wykonawcy pozostałą kwotę tj. 30% zabezpieczenia.

- Wykonawca wykona Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.

Oferent winien przedstawić :

- kwotę  netto  i  brutto  dla  zadania nr 1 i nr 2  oraz  łączną  kwotę  netto i brutto  dla  zadań

nr 1 i nr 2;

- formę płatności (przelew min. 30 dni od protokólarnego odbioru robót);

- okres gwarancji min. 36 miesięcy na usługę związaną z montażem nowego zasilacza UPS

i nowych  materiałów wyszczególnionych w  zapytaniu ofertowym;

- termin realizacji robót od podpisania umowy nie dłuższy niż 30 dni roboczych;

- informacje dodatkowe: kryteria i dane techniczne nowego zasilacza UPS umieszczone  w

pkt. 4 SST.

Ewentualne zapytania należy przesyłać faksem na nr (71) 766 05 36.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: p. Janusz Słuchocki  tel. (71) 766 06 40

i p. Zbigniew Ziobro tel. (71) 766 06 47.

Ofertę należy przesłać na adres 4 Wojskowy  Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocła-

-wiu ( Logistyka ) 50-981 Wrocław ul. Weigla 5. lub złożyć osobiście w  sekretariacie Logistyki

budynek. nr 44.

Opracował

Janusz SŁUCHOCKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

dla przedmiotu zamówienia:

„ Wykonanie   podłączenia    instalacji    elektrycznej   Sali   OIOM  Kliniki Chirurgicznej zlokalizowanej na I-ym piętrze w części V-ej budynku nr 1 do istniejącego UPS-a typu XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15 kVA zlokali- -zowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym  w części V-ej  budy- -nku  nr 1 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.”  kompleks 2857

ROZDZIAŁ II

~ ROBOTY W ZAKRESIE PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SALI OIOM

KLINIKI CHIRURGICZNEJ ~

31682530-4  - Awaryjne urządzenia energetyczne

PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące realizacji robót w zakresie:

a.     wykonanie  podłączenia  instalacji  elektrycznej  Sali  OIOM Kliniki  Chirurgicznej

do istniejącego UPS-a  typu XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15 kVA  zainstalowa-

-nego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym  w  część V budynku nr 1

b.    montaż dodatkowej  tablicy  wyposażonej  w wyłączniki instalacyjne dla potrzeb

w/w Bloków Operacyjnych oraz Bloku Pooperacyjnego Sal OIOM Kliniki Chirurgi-

-cznej z odłączeniem i podłączeniem przewodów i kabli w (z) istniejącej tablicy od

zacisków i listew zaciskowych.

c.    uruchomienie  urządzenia UPS-a + wykonanie  testów urządzenia + pomiarów

elektrycznych ochronnych.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiają-

-ce i mające na celu wykonanie i odbiór robót  przy wykonaniu prac przełączeniowych

i instalacyjnych związanych z podłączeniem instalacji elektrycznych Sali  OIOM  Kliniki

Chirurgicznej  przy  zasilaczu UPS typu XA 215 Firmy TESCOM  o mocy 15 kVA.

3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

a. Demontaż  i ponowny montaż  istniejącej tablicy By-pass z odłączeniem i podłącze-

-niem kabli i przewodów  od  i  do zacisków  tablicy  zasilacza UPS-a XA 215 Firmy

TESCOM  o mocy 15 kVA  dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej. Bloku

Operacyjnego Neurochirurgii  i Bloku Operacyjnego Urologii.

b. Montaż  dodatkowej nowej kompletnej tablicy rozdzielczej (obudowa Legrand IP40

1x12 n/t. wyposażonej  w 3 wyłączniki  instalacyjne S 302 B 32A  dla  potrzeb w/w

Bloków Operacyjnych oraz  Bloku  Pooperacyjnego  Sal  OIOM  Kliniki  Chirurgicznej

z podłączeniem przewodów i kabli pod zaciski.

c. Uruchomienie urządzenia UPS-a XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15kVA + wykonanie

testów urządzenia + wykonanie pomiarów.

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Oferent dokonał wizji lokalnej istniejącego zasilacza UPS jego parametrów, baterii akumulatorów oraz istniejącej tablicy przełączeniowej By-pass i pomieszczenia w którym znajduje się istniejący zasilacz UPS XA 215 Firmy TESCOM  o mocy  15 kVA.

- Termin realizacji zadania zostanie określony po podpisaniu Umowy jednak nie póź-

-niej jak do 25.05.2012r.

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta wyrobu do prowadzonych czynności, m.in. : instalacji, podłączenia, przeglądów okresowych oraz napraw gwarancyjnych;

- W trakcie wykonywania prac demontażowych i instalacyjnych zasilacza UPS pomie-

-szczenie techniczne w którym będą prowadzone prace musi być oznakowane, wygrodzone  tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych.

- Materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu komisyjnie Protokółem

z demontażu zamieszczając w nim dane techniczne materiałów oraz ich ilości.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone przy realizacji prac;

- Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrze-

-ganie przepisów BHP i ppoż.

5.  Warunki prowadzenia robót

Przy  wykonywaniu robót obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące  prac instalacyj-

-nych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania robót  oraz  ich  zgodność

z  umową, złożoną  ofertą, wytycznymi SST i OST, poleceniami  zarządzającego  realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akcepta-

-cji zarządzającego realizacją umowy.

6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- właściwego zabezpieczenia terenu przed rozpoczęciem prac demontażowych

i instalacyjnych;

- wykonywania prac przy zachowaniu przepisów  bhp;

- właściwego zainstalowania materiałów zgodnie ze złożoną ofertą;

- prawidłowego działania i pracy urządzenia po dokonaniu podłączenia instalacji Sali pooperacyjnej Kliniki Chirurgicznej i po dokonaniu jego rozruchu;

7.  Odbiór robót i podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na:

- wykonaniu odbioru końcowego robót zgodnie ze specyfikacją i wyceną ofertową.

- podstawą płatności jest bezusterkowy odbiór robót określony, wyszczególniony w specyfikacji, a wyceniony w złożonej Ofercie Wykonawcy robót.

- Zamawiający zobowiąże Wykonawcę robót do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny ofer- -towej  brutto. Po uzyskaniu  przez  Wykonawcę  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, Zamawiający  w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpie- -czenia, a po upływie okresu  gwarancji  i  rękojmi oraz po protokolarnym stwierdze- -niu i zlikwidowaniu ewentualnych wad z okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni przekaże Wykonawcy pozostałą kwotę tj. 30 % zabezpieczenia.

- Wykonawca wykona Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.

Oferent winien przedstawić :

- kwotę netto i brutto osobno dla zadania nr 1 i nr 2 oraz łączną kwotę netto i brutto za

dwa zadania nr 1 i nr 2.

- formę płatności (przelew min. 30 dni od protokolarnego końcowego odbioru robót),

- okres gwarancji na usługę związaną z montażem nowego zasilacza UPS i nowych

materiałów wyszczególnionych w  zapytaniu ofertowym,

- termin realizacji robót (dwóch zadań) nie dłuższy niż 30 dni roboczych licząc od podpisa-

-nia umowy.

- informacje dodatkowe: kryteria i dane techniczne nowego zasilacza UPS umieszczone  w

pkt. 4 SST.

Ewentualne zapytania należy przesyłać faksem na nr (71) 766 05 36.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: p. Janusz Słuchocki  tel. (71) 766 06 40

i p. Zbigniew Ziobro tel. (71) 766 06 47.

Ofertę należy przesłać na adres 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (Logistyka) 50-981 Wrocław ul. Weigla 5, lub złożyć osobiście w sekretariacie                                                                                    Logistyki bud. nr 44.

Opracował

Janusz SŁUCHOCKI