# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 89/Log./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA PRZEBUDOWĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 1, DOZIEMNEGO ZASILANIA ENERGETYCZNEGO,

OKABLOWANIA WEWNĘTRZNEGO I WYMIANY ROZDZIELNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” WRAZ Z ZAPEWNIENIEM SERWISU GWARANCYJNEGO DLA WYKONANYCH ROBÓT I W TRAKCIE RĘKOJMI ORAZ WYKONYWANIEM SERWISOWANIA ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ PRZEZ OKRES TRWANIA GWARANCJI (1 X W ROKU I 2 X W ROKU) ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, WYMIANĄ ELEMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH  ORAZ PIELĘGNACJĄ WYKONANYCH NASADZEŃ ZAMIENNYCH, W CELU ZACHOWANIA ICH ŻYWOTNOŚCI,

REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ  P.N.

NR 91314 WROCŁAW 4 WSZKZP  K-2857 MODERNIZACJA REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ  ZASILANIA I SYSTEMU CIEPLNEGO - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 5 000 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności, realizowanego w ramach zadania inwestycji budowlanej  p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł  zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja Techniczna).

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 89/Log./2013

„Oferta na przebudowę stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności, realizowanego w ramach zadania inwestycji budowlanej  p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł  zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala)”

nie otwierać przed dniem 17.09.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót budowlanych o podobnym charakterze (robót branży elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) każda w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1.500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczenia dotyczącego najważniejszych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie §9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) Zamawiający dopuszcza przedkładanie innych dokumentów potwierdzających  należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg robót budowlanych Zamawiający wymaga wykazania wykonania roboty branży elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto jako roboty najważniejszej.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt.2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

8) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Kosztorys ofertowy o łącznej wartości oferty zadania wg wartości netto i ceny brutto tj. z podatkiem VAT z podaniem szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady wraz z zestawieniem materiałów, roboczo-godzin i sprzętu.  .

- Harmonogram robót i finansowania obejmujący poszczególne zakresy robót, który będzie stanowić załącznik do umowy.

- Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót realizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową  opracowaną przez ELEKTROTIM S.A ul. Stargardzka 8, we Wrocławiu obejmującą:

- BUDOWĘ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

- Montaż kontenera z agregatem prądotwórczym,

- Montaż kontenera ze zbiornikiem paliwa wraz z wykonaniem układu paliwa,

- Podłączenie linii kablowej pomiędzy kontenerem a stacją ST1,

- Uruchomienie agregatu prądotwórczego,

- Sprawdzenie wyposażenia części budowlanej / kontenera/ stacji,

- Montaż transformatora suchego 1000kVA,

- Sprawdzenie kompletności rozdzielni SN dla stacji ST1,

- Sprawdzenie kompletności rozdzielni RGnn1 i baterii kompensacyjnych,

- Montaż rozdzielni RPW+TB+TL+ROZ wraz podłączeniami

- Ułożenie i podłączenie linii kablowych SN wewnątrz stacjiST1,

- Ułożenie i podłączenie linii kablowych  nn, wewnątrz stacji ST1,

- Sprawdzenie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych stacji w stacji ST1,

- Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów w ST1,

- Uruchomienie stacji ST1,

- Wykonanie instrukcji obsługi Stacji ST1, agregatu prądotwórczego

- Przeszkolenie obsługi,

- Demontaż istniejącej stacji transformatorowej R-2954,

- Przekazanie zdemontowanych urządzeń na majątek właścicieli – rozdzielnia SN i

transformatory na majątek Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu, rozdzielnia RGnn i ROZ na majątek Inwestora.

- Wymiana rozdzielnic w budynkach

- Wymiana lub budowę złączy kablowych nn:

- Wymiana rozdzielni głównych i lokalnych:

- R-1A w cz.III bud. nr 1,,

- R-2 w cz.II bud. nr 1,

- R-8/A w cz.II bud. nr 1,

- RG w bud. nr 2 + 2 rozdzielnice piwniczne i wlz pomiędzy RG a tymi rozdzielnicami,

- RG w bud. nr 3 + 2 rozdzielnice piwniczne i wlz pomiędzy RG a tymi rozdzielnicami,

- RG w bud. nr 8,

- RG w bud.nr 17,

- RG poligonu ( przy lądowisku),

- Wymiana tablic rozdzielczych w kuchni bud. nr 1 – 2szt.

- Wymiana złączy kablowych na nowe o typach zgodnych z podanymi na planie PZT/złącza wyposażone z przełącznik sieć-agregat lub przełącznik sieć-agregat i wył. pożarowy/:

- W budynku nr 37,

- W budynku nr 43,

- W budynku nr 44,

- W budynku nr 1 cz.I – 2 szt.,

- Montaż nowych złączy kablowych o typach zgodnych z pokazanymi na planie PZT w bliskim sąsiedztwie rozdzielni głównych dla których będą dedykowane /złącza wyposażone z przełącznik sieć-agregat lub przełącznik sieć-agregat i wył. pożarowy/:

- R-1/A bud. nr 1,

- R-2 bud. nr 1,

- R-3 bud. nr 1,

- R-4,R-5 bud. nr 1,

- R-5/1 bud. nr 1,

- R-5/A bud. nr 1,

- R-6 bud. nr 1,

- R7 bud. nr 1,

- R-7/A bud. nr 1,

- R-8/A bud. nr 1,

- RG bud. nr 3,

- RG bud. nr 12,

2) BUDOWĘ  I PRZEBUDOWĘ LINII KABLOWYCH SN I NN

- Budowa linii kablowych SN, 20kV – 3xYHAKXS 1x120 /opcja 3xXRUHAKXS 1x120/,

- Wymiana linii kablowych nn z nowej stacji transformatorowej ST1 do :

- ZK-3 bud. nr 1, cz.1 – YAKY4x150mm2,

- R-5/1 bud. nr 1, cz.1 – YAKY 4x150mm2,

- R-5 bud. Nr 1cz.3 – YAKY 4x240mm2,

- R-5/A bud. nr 1 cz.3 – YAKY 4x240 mm2,

- R-3 bud. nr 1 cz.4 -  YAKY 4x240mm2

- R-1/1 bud. nr 1 cz.3 -  YAKY 4x240mm2

- Ułożenie dodatkowych kabli w terenie:

- Od nowej stacji ST1 do ZK-3(4) na budynku nr 37 - YAKY 4x120mm2,

- Od ZK-3 bud.nr 37 do ZK-3 bud. nr 43 -  YAKY 4x120mm2,

- Od ZK-3 bud. nr 43 do ZK-3 bud. nr 44 - YAKY 4x120mm2,

- Od nowej ST1  do ZK-3 budynku nr 3 – YAKY 4x150mm2,

- Wypięcie linii kablowych nn ze stacji transformatorowej istniejącej i ułożenie ich w kanale kablowym wraz z wprowadzeniem i podłączeniem w nowej stacji transformatorowej ST1,

- Wymiana  kabli i przewodów wewnątrz budynków – zgodnie ze schematami i rzutami

3) BUDOWĘ KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ:

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 17.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 2.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 8.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 36.

- Od nowej stacji ST-1 do kontenera z agregatem.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 3.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 1.

- Od budynku  nr 1 do rozdzielnicy przy Lądowisku Poligon.

- Od budynku  nr 1 do budynku nr 43, 44.

- Ułożenie linii światłowodowych:

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 17 – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 2 – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 8 – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 36 – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku Agregatu – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 3 – Z-XOTKtd 8J.

- Od nowej stacji ST-1 do budynku nr 1 – Z-XOTKtd 40J.

- Od budynku  nr 1 do rozdzielnicy przy Lądowisku Poligon – Z-XOTKtd 8J.

- Od budynku  nr 1 do budynku nr 43 – Z-XOTKtd 8J.

- Od budynku nr 1 do budynku nr 44 – Z-XOTKtd 8J.

- Budowę zdalnego systemu monitorowania i wizualizacji zasilania w energię elektryczną

- Wykonanie układu drogowego w obszarze projektowanej stacji transformatorowej ST1 i agregatu prądotwórczego,

- Przebudowa odcinka kolidującej z lokalizacją stacji ST1 kanalizacji deszczowej,

- Przesunięcie kolidujących opraw oświetleniowych,

- Uporządkowanie terenu, doprowadzenie do stanu wyjściowego oraz dokonanie przesadzeń, nasadzeń oraz pielęgnacji nasadzeń.

2. Wymagania odnośnie prac przygotowawczych - przed przystąpieniem do opracowania oferty cenowej wymagane jest dokonanie wizji lokalnej budynków  i terenu zewnętrznego objętego zakresem opracowania przedmiotu   zamówienia,

3. Wymagania dotyczące realizacji robót przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotu  zamówienia winna odbywać się w oparciu o opracowaną dokumentację projektową dla zadania pn.„Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności,

4.  Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca przed podjęciem czynności uzyskania Decyzji Pozwolenia na użytkowanie ma uzyskać pozwolenie na eksploatację urządzeń tego wymagających wydane przez Delegaturę Wojskowego Urzędu Dozoru Technicznego 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, a następnie przez:

a)  Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

b)  Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

ul. Obornicka 100-102,    tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95,

- Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty

Purkyniego 1.

5. Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kody CPV:

45100000-8	Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę.

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, terenu pod budowę – Roboty betonowe i żelbetowe, murowe, kanalizacja deszczowa. Oświetlenie zewnętrzne. Budowa i przebudowa linii kablowych SN i NN.

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach – Izolacje przeciwwilgociowe

i przeciwwodne.

45400000-1	Roboty wykończeniowe  w zakresie robót  budowlanych – Roboty wykończeniowe zewnętrzne. Niekonstrukcyjne elementy stalowe. powłoki cynkowe wykonywane metodą zanurzeniową. Drogi i nawierzchnie drogowe.

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, terenu pod budowę

45300000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Budowa stacji transformatorowej, kontenerów z agregatem prądotwórczym i ze zbiornikiem paliwa, wymiana rozdzielnic budynkowych , wymiana  i budowa złączy kablowych. Wizualizacja i monitoring.

45 33 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zrealizuje roboty  tj. Zadanie  Nr 1 do 30 marca 2014r. i uzyska odbiory techniczne oraz pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

1) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

2) Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,  ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95.

3) Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax: 071 / 76 56 731.

4)Dostawcę energii elektrycznej.

5) Dolnośląski  Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1 do dnia 30.04.2014r.

2.Wykonawca do 20 października 2013r. wykona nasadzenia zamienne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń” i Decyzją WSR-Z.6131.2.68.2013.EP l.dz. 3033 z dnia 03czerwca  2013r. Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław, a do 26 listopada 2013r. zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum  70% wartości umowy.

Miejsce realizacji robót

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 17.09.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław –

prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 17.09.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                                z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na przebudowę stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności, realizowanego w ramach zadania inwestycji budowlanej  p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł  zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala)”

znak sprawy 89/Log./2013”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych.

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatura poniżej  +5oC  lub  powyżej 25oC.

- Konieczność rozszerzenia zakresu prac budowlanych  spowodowanego niemożliwym do przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie

realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli, a w konsekwencji katastrofy budowlanej.

- Aneksowanie warunków umowy tj. § 7 Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany współczynnika Po, na podstawie którego obliczona jest wysokość środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

- Brak możliwości jednoczesnego wyłączenia zasilania  części obiektów szpitalnych z istniejących przyłączy na czas wpięcia do nowych, w tym zespołu pomieszczeń do ratowania życia (bloki operacyjne wraz z zespołem pomieszczeń pomocniczych)

- Konieczność zabezpieczenia dróg dojazdowych do użytkowników i dla dostawców

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć okres oczekiwania na dostawę urządzeń.

- Zmiana technologii wykonania robót z przyczyn zalecanych przez Szpital.

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 17.09.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania

Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 17.09.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2

Podpisy członków komisji

- Przewodniczący Piotr Strąk			    		 .......................................

zapoznałem się i akceptuję

- Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk		 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Urszula Krokosz				           .......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Bogumiła Zawadzka					.......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Jan Borodziewicz  					.......................................

zapoznałem się i akceptuję

- Sekretarz Piotr Adamaszek                       	 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,, Przebudowę stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności, realizowanego w ramach zadania inwestycji budowlanej  p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł  zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala)”

Znak sprawy 89/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 60 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

DOTYCZĄCEJ ZADANIA POD NAZWĄ :

„Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywaniem serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymianą elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacją wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności, realizowanego w ramach zadania inwestycji budowlanej  p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł  zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala)”

- STACJA TR. KOSZTORYSY  ŚLEPE W KST I PDF.

- TOM A1 ARCHITEKTURA.

- TOM D1 DROGI.

- TOM E4 E5 ELEKTRYKA.

- TOM E6 SPECYFIKACJA WIELOBRANŻOWA.

- TOM E-MW1_ PW_ MONITORING.

- TOM K1 KONSTRUKCJA.

- TOM S1 SANITARNE.

- TOM Z1 Z2 ZIELEŃ.

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .

Załącznik nr 3

Wzór Umowy nr ..…./89/Log/2013

Zawarta w dniu  ……………….2013 r.  we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław , ul. R. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy , nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ     została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości powyżej 5 000 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu realizowana w ramach  inwestycji pn.  „Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala” obejmujący:

1) Zadanie Nr 1

Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu.

2) Zadanie Nr 2

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania (przeglądu) zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymiana elementów eksploatacyjnych  oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

2. Realizacja zadania Nr 1  przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z Decyzją pozwoleniem na budowę Nr I-P-1/B z dnia 26 kwietnia 2013r. wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego, Decyzją WSR-Z.6131.2.68.2013.EP l.dz. 3033, 3966 z dn. 03 czerwca 2013r. wydaną przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Wojciecha Bogusławskiego10 i dokumentacją opracowaną przez ELEKTROTIM S.A ul. Stargardzka 8, we Wrocławiu, w której skład wchodzi:

- Projekt budowlany „Przebudowa stacji transformatorowej nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni”.

- Projekt wykonawczy – Architektura.

- Projekt wykonawczy – Konstrukcja.

- Projekt wykonawczy – Drogi.

- Projekt wykonawczy – Przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Projekt wykonawczy – Stacji transformatorowej – cz. energetyczna.

- Projekt wykonawczy zieleni – Roboty przygotowawcze.

- Projekt wykonawczy zieleni – Nasadzenia.

- Projekt wykonawczy sieci elektroenergetyczne SN, NN, oświetlenie zewnętrzne, wymiana rozdzielnic.

- Projekt wykonawczy – Wizualizacja i monitoringu.

- Przedmiar robót – Architektura.

- Przedmiar robót  - Konstrukcja.

- Przedmiar robót – Drogi.

- Przedmiar robót – Przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Przedmiar robót – Stacji transformatorowej – cz. energetyczna.

- Przedmiar robót – sieci elektroenergetyczne SN, NN, oświetlenie zewnętrzne, wymiana rozdzielnic.

- Przedmiar robót zieleni – Roboty przygotowawcze.

- Przedmiar robót zieleni – Nasadzenia.

- Przedmiar robót – Wizualizacja i monitoring.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót– Architektura.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Konstrukcja.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Drogi.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Stacji transformatorowej – cz. energetyczna.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieci elektroenergetyczne SN, NN, oświetlenie zewnętrzne, wymiana rozdzielnic.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zieleni – Roboty przygotowawcze

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zieleni – Nasadzenia.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wizualizacja i monitoring.

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez Sekcję opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP SP ZOZ oraz  warunki techniczne przyłączenia nr WP/043940/2013/005R01 z dn. 17.06.2013r wydane przez TAURON.

3. Zakres czynności Zadania Nr 2  obejmuje zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania (przeglądu) zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta, wymiana elementów eksploatacyjnych oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje roboty  tj. Zadanie  Nr 1 do 30 marca 2014r. i uzyska odbiory techniczne oraz pozwolenie na użytkowanie wydane przez:

1) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

2) Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,  ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95.

3) Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław 27, ul. Obornicka 100-102, e-mail: wdt5@wp.mil.pl,  fax: 071 / 76 56 731.

4)Dostawcę energii elektrycznej.

5) Dolnośląski  Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1 do dnia 30.04.2014r.

2.Wykonawca do 20 października 2013r. wykona nasadzenia zamienne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń” i Decyzją WSR-Z.6131.2.68.2013.EP l.dz. 3033 z dnia 03czerwca  2013r. Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław, a do 26 listopada 2013r. zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum  70% wartości umowy.

3.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót wszystkich branż udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru końcowego”, o którym mowa w §7 ust.1 pkt. 8) wraz uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą w 2 egzemplarzach , skompletowanymi certyfikatami CE, deklaracjami zgodności, protokołami robót częściowych , protokołami pomiarów elektrycznych , badań i sprawdzeń ze schematami elektrycznymi, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie,  o których mowa w §2 ust.1.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwości odbioru nasadzeń zamiennych przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10 we Wrocławiu (zgodnie z wydaną decyzją) oraz wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określone wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem oddawanych do użytku budynków i przekazanie Zamawiającemu 2 egz.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 3

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- Ze strony Zamawiającego - p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki, tel. 76 60 548, e-mail: tun@4wsk.pl oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

- Ze strony Wykonawcy - …………………………………………– Kierownik budowy, tel. ……………………………….e-mail: ………………

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, aktualnymi warunkami technicznymi przyłączenia oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

3. Zamawiający deleguje swojego przedstawiciela do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie ustaleniami Prawo Budowlane oraz do rozstrzygnięć spraw związanych z realizacją zadania.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej

wysokości netto ………………………. zł (słownie:……………………………………………………………… złotych),

powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Wartość umowy brutto wynosi  ………………………………... zł

(słownie : ……………………………….…..……………………………………… złotych).

2. Wartość umowy jest wynikiem przyjętych przez Wykonawcę składników cenotwórczych, stawek roboczogodzin i cen wbudowanych  materiałów łącznie z doliczonymi kosztami zakupu materiałów w złożonej ofercie tj.:

-        stawka rb-g              		:   ........... zł/r-g ;

-        kosztów pośrednich (R, S)	:   ........... %;

-        zysk (R, S, Kp(R), Kp(S))	:   ........... %;

-        cen materiałów zgodnych ze złożonym kosztorysem ofertowym.

Wartość umowy jest wynikiem rozliczenia kosztorysowego, a powstała na podstawie  sporządzonych przez Zamawiającego przedmiarów robót.

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia ze względu na sposób obmiarowego rozliczenia zamówienia, zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i składniki cenotwórcze określone w ust. 2. Ostateczna wartość zadań (wartość umowy)  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w §4ust. 1.

4. Wykonawca gwarantuje stałość kosztorysowych cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały określone w kosztorysie ofertowym w trakcie trwania umowy.

5. Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych - wcześniej nie zaplanowanych, w miejsce nie wykonanych, a skalkulowanych w ofercie, co jednak nie może powodować zwiększania wartości umowy. Roboty nie wykonane mogą też zmniejszyć zakres robót i jednocześnie wartość umowy.

6. Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego są :

1)	zrealizowany „harmonogram robót i finansowania”.

2) sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu np. linie kablowe , tablice, rozdzielnie itp), częściowych, etapowych, instalacji urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń, odbioru nasadzeń zamiennych oraz bezusterkowego odbioru końcowego wraz z dokumentacją zdjęciową.

3)	przyjęte kosztorysy powykonawcze złożone po zakończeniu zadania.

4)	dokumentacja powykonawcza określona w § 7 niniejszej umowy.

5)opracowane przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego „Zestawienie pierwszego wyposażenia” wraz z wyposażeniem w sprzęt BHP stacji po stronie SN i NN zgodnie z przepisami (w ramach kosztów ogólnych) oraz „Zestawienia środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych” w terminach:

- dla robót wykonanych do dnia 26.11.2013r.do dnia 29 11.2013 r i odrębne dla robót wykonanych do dnia 17.12.2013r. do dnia 20.12.2013 r.

- dla pozostałych robót do 30.03.2014r.

6) „Protokół odbioru końcowego” wg w/w dokumentacji  wraz z wymaganymi certyfikatami CE, aprobatami technicznymi itd.  na użyte materiały, urządzenia, technologie, które stanowią podstawę do rozpoczęcia  procedury odbiorczej robót. Brak w/w wymaganych dokumentów stanowi przeszkodę do sporządzania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ………………………………………………………………………………………  na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:

- miesięcznie oraz zgodnie z uszczegółowionym „Harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „protokołem odbioru częściowego” i protokołami robót zanikających każdorazowo popartymi Kartami Obmiaru i Kosztorysami Powykonawczymi.

- po całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z uszczegółowionym „Harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „Protokołem odbioru końcowego” popartym Kartą Obmiaru i Kosztorysem Powykonawczym, dokumentacją powykonawczą obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym  „Protokołem odbioru końcowego” oraz po uzyskaniu przez  Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie o którym mowa w §2 ust.1.

- po uzyskaniu przez Wykonawcę za pośrednictwem Zamawiającego, odbioru nasadzeń

zamiennych dokonanego przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. W. Bogusławskiego  8-10 we Wrocławiu.

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą

przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia

wymogów określonych w §5 ust.1 pkt. 2) oraz  §7 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg uszczegółowionego

„Harmonogramu robót i finansowania” w terminie do 60 dni od daty przyjęcia faktury.

Termin złożenia ostatniej faktury wyrównującej do kwoty 70 % wartości umowy

brutto, której mowa w §2 ust. 2  mija  29.11.2013 r. oraz ostateczną fakturę do 30.03.2014r wg  §2 ust.1.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia

zawarcia umowy.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą

umową.

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich

ujawnienia na numer tel./fax  …………………………………………..

- Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7ust.1.

w terminie 2 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na nr fax. 717660778 o ich zakończeniu, a protokolarnego odbioru końcowego wymienionego w §7ust.1 pkt.8)w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia.

- Sprawdzić w ciągu 7 dni roboczych przedstawione przez Wykonawcę obmiary

i kosztorysy powykonawcze wykonanych robót.

- Zapewnić należyty front robót określony w uszczegółowionym „Harmonogramie robót i

finansowania”.

- Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, a Wykonawca na własny

koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu zadania ureguluje należności.

Wykonawca zobowiązany jest :

- Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy:

1) Przedstawić Zamawiającemu:

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

- oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową

- uszczegółowiony „Harmonogram robót i finansowania”.

- „Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy.

2) Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż.

3) Wydzielić trwale i oznakować plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4) Dokonać trwałego wydzielenia odcinka robót objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż.

5) Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania.

Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokole przekazania placu budowy.

6) Wyznaczyć kierownika robót (budowy), który w sposób ciągły będzie nadzorował

realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

7) Przejąć protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy i w czasie 3 dni od dnia przekazania przystąpić do realizacji przedmiotu umowy.

8) Zabezpieczyć  paliwo do wykonania rozruchu agregatu prądotwórczego stacjonarnego i     do agregatu przewoźnego na czas trwania robót oraz przekazanie Zamawiającemu pełnych zbiorników po zakończeniu budowy.

9. W czasie prowadzonych robót:

1) Zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców szpitala.

2) Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót stanowiących integralną część umowy.

3) Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym uszczegółowionym „Harmonogramem robót i finansowania”

4) Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót.

5) W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty przed wbudowaniem materiałów.

6) Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym normalne funkcjonowanie pozostałym częściom obiektów.

7) Zgłaszać:

a) roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy.

b) odbiór instalacji i urządzeń technicznych w trafostacji oraz poszczególnych rozdzielnic.

c) rozruch technologiczny.

d) odbiór nasadzonych drzew i krzewów niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń.

oraz sporządzać protokoły z ich realizacji przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i przekazać Zamawiającemu wykonaną dokumentację zdjęciową.

8) Zgłosić zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót.

9)   Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

10) W odniesieniu do wydanej przez Urząd Miasta Wydział Środowiska i Rolnictwa, 50-031 Wrocław ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10,  Decyzji pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z planowana inwestycją WSR-Z.6131.2.68.2013.EP l.dz. 3033, 3966 z dnia 03.06.2013r.  oraz obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Wykonawca:

a)wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie powiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie i miejscu posadzenia drzew nasadzonych w zamian za usuwane drzewa i krzewy.

b)  wykona zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną z projektem nasadzeń”  nowe nasadzenia w przypadku komisyjnego stwierdzenia przy udziale Zamawiającego. Wykonawcy oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu braku zachowania żywotności drzew i krzewów nasadzonych zamiennie, dokona nowych nasadzeń zgodnie z w/w projektem.

c)  prowadzić będzie pielęgnację i podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż12 razy w okresie wegetacji, w szczególności w okresie suszy oraz przez okres trwania gwarancji na wykonane roboty.

11) Niezwłocznie, poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w celu podjęcia działań przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go procedurami.

12) Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

13) Pozostawić uprzątnięty teren budowy oraz zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

14) Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

15)  Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

16) Wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia media na okres jego przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników, koordynować i nadzorować ich wykonanie.

17)  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót.

18)  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:

a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających wraz z dokumentacją zdjęciową, protokołów odbiorów częściowych, etapowych, nasadzonych drzew i krzewów oraz końcowych.

b) wyników badań, prób i sprawdzeń.

c) oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i  terenu przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej.

d) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B”  dla materiałów.

e)  opracowań, pomiarów elektrycznych, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie.

19)  Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne dopuszczenie do użytkowania,  o którym mowa w §2 ust.1.

20)  Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością oraz bez zakłóceń części użytkowanych przez Szpital.
21)  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w trybie niezwłocznym na własny koszt.

§ 7

1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego:

1)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, które Wykonawca udokumentuje wykonaną  i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną ,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca na 2 dni robocze przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość danej części robót do odbioru i przekazuje komplet dokumentów celem sprawdzenia i potwierdzenia odbioru robót zakrytych.

2)	odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części zadania i przekazuje komplet dokumentów celem sprawdzenia i potwierdzenia odbioru robót częściowych. Wykonawca na 2 dni robocze przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość danej części robót do odbioru.

3)	odbiór etapowy z pomiarami elektrycznymi na podstawie „Protokołu odbioru etapowego”

dla części robót stanowiących całość technologiczną. Wykonawca na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość etapu robót do odbioru i przekazuje komplet dokumentów celem sprawdzenia i potwierdzenia odbioru robót etapowych.

4)   odbiory instalacji i urządzeń technicznych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie, co udokumentowane powinno być protokołami. Protokoły z pomiarów ochronnych  instalacji elektrycznej i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności: wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej, protokoły z przeprowadzenia oględzin, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne szybkie wyłączanie, pomiary rezystancji izolacji i obwodów instalacji elektrycznej, sprawdzenie zabezpieczeń  różnicowo-prądowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, pomiary rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego, protokoły komisyjnego sprawdzenia p-poż. wyłączników zasilania oraz systemów sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie budowlanymi stacji transformatorowej, itp.

5)   rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”   dla instalacji elektrycznych i urządzeń po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji elektrycznych, a także urządzeń technologicznych podlegające montażowi lub zasilanych energią elektryczną, Wykonawca dokona próbnego rozruchu technologicznego po wykonaniu przepięcia wszystkich kabli do nowej stacji transformatorowej oraz nowego agregatu stacjonarnego. Wykonawca na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość etapu robót do odbioru.

6) odbiór urządzeń przewidzianych dla zadania na podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i opracowania protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy.

7)    odbiór drzew nasadzonych w zamian za usuwane drzewa i krzewy  na podstawie „Protokołu odbioru nasadzeń zamiennych” dla posadzonych nasadzeń zamiennych wchodzących w zakres czynności składających się na całość zadania, polegający na ocenie zachowania żywotności nowych nasadzeń. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru nasadzeń przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego  8-10 we Wrocławiu.

8)   odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”, który następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

a) Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, odbioru nasadzeń zamiennych,

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń,

- książki obmiarów (oryginały),

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń zgodnie z programem zapewnienia jakości,

- instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, protokoły przeprowadzonych szkoleń, kompletna dokumentacja budowy z naniesionymi na Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych - zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury do geodezyjnych zasobów ewidencyjnych,

- kosztorys powykonawczy,

- ocenę charakterystyki energetycznej w formie opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej oddawanej do użytku części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i w 1 kpl. wydrukować dokumentację zdjęciową z realizacji prac.

b) Wykonawca co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy, pisemnie zgłasza Zamawiającemu odbiór końcowy.

c) Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, ul. Ślężna 158,

- Przedstawiciela Wojskowej Delegatury Ochrony PPOŻ we  Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102,

- Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ,

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ,

- Przedstawiciela dostawcy energii,

d) Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego.

9)	odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..  na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”, przy czym do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

a) umowę o wykonaniu robót budowlanych nr……/89/Log./2013.

b) protokół odbioru końcowego obiektu.

c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Nie usunięcie przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w czasie 2 godzin w przypadku usterek lub wad  powodujących brak zasilania w energię elektryczną  obiektu szpitalnego do 7 dni w innych przypadkach  od zgłoszenia - Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć  Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

- Na wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji w terminie 60 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg §7.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz za prowadzenie pielęgnacji i podlewanie nowych nasadzeń oraz wykonanie wymiany nasadzeń, które nie wykazują zachowania żywotność przez okres trwania  gwarancji.

3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz wykonywanie serwisowania (bezpłatnego

przeglądu) zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku lub 2 x w roku zgodnie z zaleceniami producenta) wraz wymiana elementów eksploatacyjnych i dokonywania  przeglądów wbudowanych urządzeń i systemów automatyki przez okres trwania gwarancji umownej. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

4.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

6. W terminie udzielonej gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………złotych) w formie ……………………………………………... dla robót ogólnobudowlanych. Za należyte wykonanie niniejszej umowy rozumie się również zabezpieczenie wykonania nowych nasadzeń i opłat za usuniecie drzew i krzewów w przypadku nie zachowania żywotności nasadzeń zamiennych.

2.  Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi pozostałe 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 10

1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,5% wartości umowy brutto za niewykonanie robót o wartości 70% z wartości  umowy brutto do 26 listopada 2013r. za każdy dzień opóźnienia

- 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania nr 1  –liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia planowanego zakończenia robót.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

e)0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §6 ust. 8 pkt.7) oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu uszczegółowionego harmonogramu robót i finansowania według terminu z §6 ust.8 pkt. 1) d).

2) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia.

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne.

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 11

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

2) w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §6 ust.8 pkt. 7) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w uszczegółowionym harmonogramie robót i finansowania.

4) jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacjami Technicznymi i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

5)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i harmonogramu robót i finansowania, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

2. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

1) nie należytego zabezpieczenia remontowanego obiektu.

2) braku kierownika robót (budowy) na placu budowy.

3) nie przestrzegania zasad BHP, p.poż..

4) nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią.

5) nie uporządkowania terenu budowy lub placu oraz składu materiałów.

6) transportu materiałów, gruzu niezgodny z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i specyfikacjami branżowymi.

3. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

4. W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ma zastosowanie.

( 13

1. Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać do Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

1) Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej.

2) Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

    - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy są niżej wymienione dokumenty, w tym dokumentacja opracowana przez ELEKTROTIM S.A ul. Stargardzka 8, we Wrocławiu, w której skład wchodzi:

- Projekt budowlany „Przebudowa stacji transformatorowej nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni”.

- Projekt wykonawczy – Architektura.

- Projekt wykonawczy – Konstrukcja.

- Projekt wykonawczy – Drogi.

- Projekt wykonawczy – Przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Projekt wykonawczy – Stacji transformatorowej – cz. energetyczna.

- Projekt wykonawczy zieleni – Roboty przygotowawcze.

- Projekt wykonawczy zieleni – Nasadzenia.

- Projekt wykonawczy sieci elektroenergetyczne SN, NN, oświetlenie zewnętrzne, wymiana rozdzielnic.

- Projekt wykonawczy – Wizualizacja i monitoringu.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Architektura i Konstrukcja.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Drogi.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Sanitarne.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Elektryka.

- Kosztorys ślepy w kst i PDF -  Monitoring.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Roboty przygotowawcze– zieleń.

- Kosztorys ślepy  w kst i PDF – Nasadzenia.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót– Architektura.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Konstrukcja.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Drogi.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Stacji transformatorowej – cz. energetyczna.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieci elektroenergetyczne SN, NN, oświetlenie zewnętrzne, wymiana rozdzielnic.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zieleni – Roboty przygotowawcze.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zieleni – Nasadzenia.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wizualizacja i monitoring.

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez Sekcję opracowana przez Sekcję Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4 WSKzP SP ZOZ.

- Warunki techniczne przyłączenia nr WP/043940/2013/005R01 z dn. 17.06.2013r wydane przez TAURON.

- Decyzja pozwolenie na budowę Nr I-P-1/B z dnia 14.01.2013 z dn. 26 kwietnia 2013r. wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego,

- Decyzja WSR-Z.6131.2.68.2013.EP l.dz. 3033, 3966 z dn. 03 czerwca 2013r. wydana przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Wojciecha Bogusławskiego10.

- Oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  89/Log/2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

..............................................                                                   ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić