4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon (071) 7 660 542, fax 7 660 778

e-mail: dg@4wsk.pl

Regon 930090240 NIP 899-22-28-956

Wrocław 23.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY (należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia).

TERMIN NADSYŁANIA OFERT do 30.09.2014r., do godziny 10:00

Czy posiadają Państwo Certyfikat Zarządzania Jakością (TAK/ NIE)* …………. (*właściwe wpisać)

Przedmiot zapytania o cenę:

Przedmiotem zapytania o cenę jest ,,Olej opałowy EKOTERM PLUS” w ilości 30,1 m3 o wymaganiach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Olej opałowy lekki EKOTERM PLUS w ilości 30,1 m3 o następujących parametrach:

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 9 grudnia 2008r. (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441):

Wymagania jakościowe olejów opałowych lekkich: EKOTERM PLUS:

| Parametr | Jednostka miary | EKOTERM PLUS wg WT-98/MZRiP S.A./99 [4] |
| --- | --- | --- |
| Gęstość w temperaturze +15ºC w temperaturze +20ºC | kg/m3 kg/m3 | ≤ 860 |
| Wartość opałowa | MJ/kg | ≥ 42,6 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze +20ºC | mm2/s | ≤ 6,0 |
| Objętość odparowana łącznie w procesie destylacji w temp. do 250ºC do 350ºC | % obj. % obj. | ≤ 65 ≥ 85 |
| Punkt zapłonu | ºC | > 56 |
| Punkt płynięcia | ºC | ≤ -20 |
| Zawartość siarki | % masy | ≤ 0,10 |
| Zawartość wody (w emulsji) | % masy | ≤ 0,02 |
| Osad po sedymentacji Zawartość zanieczyszczeń stałych | % masy % masy | ≤ 0,0024 |
| Pozostałość po spopieleniu (popiół tlenkowy) | % masy | ≤ 0,01 |

Dostarczony olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 Przetwory naftowe.

Pozostałe warunki realizacji :

- Dostawa zostanie zamówiona w formie pisemnej poprzez fax.

- Osobami upoważnionymi do podpisania zamówienia są:

- ppłk Roman Bąk

- Dostawa będzie realizowana do Kotłowni Parowej Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie wynikającym z umowy.

- Odbiór ilościowy dostarczonego paliwa odbywać się będzie w Kotłowni Parowej przy udziale  przedstawiciela Wykonawcy.

- Do dostawy paliwa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości  produktu ( sprawozdanie z badań / atest / orzeczenie laboratoryjne).

- Paliwa dostarczane do Zamawiającego powinny zachować parametry określone świadectwem jakości produktu przez minimum 24 miesiące od dnia dostawy.

Warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie oferty na towar odpowiadający szczegółowemu opisowi zamieszczonemu w SIWZ.

- posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia - za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych wyżej.

Wymagane dokumenty:

- złożenie oświadczenia, że zaoferowany towar jest zgodny z opisem SIWZ i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski,

- aktualną koncesję na obrót paliwami, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

- zaakceptowany wzór umowy.

Uwaga: dodatkowe informacje na temat przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu /071/ 76-60-542;

- W przypadku wątpliwości w sprawie opisu przedmiotu zapytania należy dokonać konsultacji w miejscu docelowej dostawy, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

Podpis osoby pytającej

Szef Logistyki

ppłk Roman Bąk