Załącznik nr 2

OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT

Nazwa  zadania :

Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z  zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław

Adres :		                 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

## SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Opracowanie:                   Małgorzata Domańska

Sekcja Planowania i Przygotowania Robót

Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości

LOGISTYKA 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław

Data opracowania :          marzec  2015 r.

17

Spis treści

##### OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.   Określenie przedmiotu zamówienia 						str. 3

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia    			            str. 3

- Słownik – definicje stosowane                 					str. 3

- Ogólne zasady prowadzenia i odbioru robót                                                      str. 8

- Informacja o terenie i przekazanie terenu 					str. 9

- Organizacja ruchu na obiekcie Zamawiającego                                                 str. 9

- Ochrona przed zniszczeniem obiektów, urządzeń  i terenu Zamawiającego     str. 10

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót     				str. 10

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia       				    	            str. 10

- Sposób prowadzenia robót i wymagania higieniczno – sanitarne i BHP 	str. 11

- Sprzęt i maszyny                			                                               str. 13

- Transport		                        	            				str. 13

- Kontrola jakości robót		      					            str. 13

- Wymagania dotyczące odbioru czynności utrzymania i konserwacji   	            str. 13

- Sposób rozliczenia     					                                    str. 13

- Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia	       			             str. 14

- Podstawa płatności				                                                str. 14

- Termin realizacji			                     				             str. 14

- Gwarancje										 str. 14

- Ubezpieczenie placu budowy							 str. 15

- Założenia i wymagania w przypadku awarii					 str. 15

- Pozostałe warunki 								 str. 15

- Przepisy związane z przedmiotem zamówienia                                                  str. 15

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Określenie przedmiotu zamówienia

Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

- Zapewnienie ciągłości odpływu ścieków generowanych przez szpital oraz zapewnienie odpływu wód opadowych

- Zapewnienie ciągłej drożności i sprawności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych

- Przejęcie przez Wykonawcę na siebie pełnej odpowiedzialność za utrzymanie w ciągłej sprawności sieci kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i  drenażowej z ponoszeniem pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej niesprawności  z wyłączeniem sytuacji, kiedy zakłócona została drożność sieci kanalizacji miejskiej.

- Zapewnienie całodobowego serwisu do usuwania powstałych awarii w zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w okresie trwania umowy.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi utylizacja odpadów z łapacza tłuszczy z kuchni, z    pralni oraz z separatorów olei na stacji paliw- 2 sztuki, kotłowni oraz na lądowisku dla helikopterów wg. numeracji podanej zgodnej z katalogiem odpadów określonym w Dz.U. 2014 poz. 1923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów DU.2014/1973/1

pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zapewnienie gwarancji i serwisu gwarancyjnego  w okresie trwania  umowy

3. Słownik –  definicje stosowane w określeniu :

A) przedmiot zamówienia

3.1 Eksploatacja - utrzymanie sieci zewnętrznej - to zachowanie jej w ciągłej  sprawności i zapewnienie ciągłości odpływu ścieków generowanych przez szpital i odpływu wód opadowych  przez okres trwania umowy.

3.2. Konserwacja - jest to zespół stałych i okresowych systematycznych działań i czynności mających na celu utrzymanie sieci w dobrym stanie technicznym zapewniającym ich stałą drożności powodującą wydłużenie okresu eksploatacji i okresów między – remontowych.

3.3. Całodobowy awaryjny serwis zgłoszeniowy -  to zdolność do podjęcia, w ciągu godziny od przyjęcia zgłoszenia, działania w celu usunięcia powstałej awarii w utrzymywanej sieci i instalacji bez względu na przyczynę jej powstania.

3.4. Gwarancja - to udzielenie przez Wykonawcę bezpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego zapewniającego Zamawiającemu utrzymanie drożności całej sieci kanalizacyjnej w czasie trwania umowy obejmującego również sytuacje  awarii.

Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są  roboty konserwacyjne umożliwiające utrzymania drożności sieci kanalizacyjnej nie występuje ze strony Wykonawcy obowiązek świadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art.577 k.c.

3. 5. Odpowiedzialność za utrzymanie w ciągłej sprawności sieci kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i  drenażowej - to zdjęcie z Zamawiającego a przeniesienie ich na stronę  Wykonawcy wszelkich czynności w zakresie jej utrzymywania,  funkcjonowania  w tym samym ponoszenia pełnej odpowiedzialności za powstałe skutki  wynikłe z jej niedrożności, z tego powodu wymagane jest by na terenie szpitala przebywała przez okres min 4 h dziennie ekipa odpowiedzialna za czyszczenie kanalizacji ( min 2 osoby)

3. 6. Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jej niesprawności z winy Wykonawcy - to obowiązek naprawienia powstałych szkód w terminie określonym  przez strony w czasie szacowania powstałych szkód lecz nie w dłuższym czasie niż 7 dób.

3.7. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe na skutek niesprawności zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w sytuacji nie zależnej od Wykonawcy – kiedy np. zakłócona została drożność sieci kanalizacji miejskiej - to odpowiedzialność Wykonawcy w takim przypadku przestaje obowiązywać, a Zamawiający odstępuje od  żądania usunięcia skutków awarii czy innych form dochodzenia odszkodowań. Nie mniej jednak w takim przypadku strony dokonują zbadania okoliczności i dokumentują bezsporność braku winy Wykonawcy.

3.8. Harmonogram eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław zwany dalej Harmonogramem utrzymania i konserwacji - to niezbędny zakres prac  wymagany przez Zamawiającego oraz określony termin ich realizacji - sporządzany przez Wykonawcę – z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy, w celu właściwego wykonania warunków umowy. Harmonogram eksploatacji i konserwacji winien zawierać wszelkie elementy oraz  zakres i częstotliwość konserwacji, które są niezbędne do zrealizowania zadania. Są to między innymi:

- ręczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenażu  wraz z  wycinką korzeni

- usuwanie zapchań kanałów, przykanalików i wpustów deszczowych

- konserwacja (czyszczenie, smarowanie, zabezpieczanie przed korozją) stalowych i  żeliwnych elementów uzbrojenia (zasuw, zastawek, klap, stopni włazowych)

- oczyszczenie z liści i mułu rewizji – czyszczaków oraz rynien

- czyszczenie odcinków sieci, studzienek oraz rynien i rur spustowych

- wyprostowanie i polutowanie uszkodzonych rynien i rur spustowych oraz umocowanie obluzowanych uchwytów wraz z uzupełnieniem – należy prowadzić tak długo, aż nastąpi techniczne zużycie materiału oraz wykonanie drobnych robót remontowych na sieci kanalizacyjnej np. wymiana włazów oraz wymiana wskazanych elementów kanalizacyjnych mieszczących się w zakresie zadania

- oraz drobne roboty remontowe.

Zabrania się mechanicznego ( pod ciśnieniem ) czyszczenia sieci kanalizacyjnej

- Zakres prac – czynności do wykonania w czasie realizacji przedmiotu

zamówienia:

1. Utrzymanie należytego stanu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej

i drenażu  to:

- Systematyczne sprawdzenie i ocena stanu technicznego całej sieci

- Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drenażu  wraz z  wycinką korzeni

- usuwanie zapchań kanałów, przykanalików i wpustów deszczowych

- konserwacja (czyszczenie, smarowanie, zabezpieczanie przed korozją) stalowych i żeliwnych elementów uzbrojenia (zasuw, zastawek, klap, stopni włazowych)

- Typowanie odcinków nie nadających się do dalszej konserwacji

- Wywiezienie osadów z oczyszczanej sieci kanalizacji

2. Utrzymanie należytego stanu rynien i rur spustowych to :

- Sprawdzenie i ocena stanu technicznego

- Oczyszczenie z liści i mułu rewizji – czyszczaków oraz rynien

- Typowanie odcinków nie nadających się do dalszej konserwacji

- Wyprostowanie i polutowanie uszkodzonych rur

- Umocowanie obruszonych uchwytów oraz uzupełnienie

- Wywiezienie osadów z oczyszczanych rynien i rur spustowych

- Zadania związane z wyprostowaniem,  polutowaniem pęknięć oraz z umocowaniem

Poluzowanych uchwytów na rynnach i rurach spustowych należy wykonywać

do faktycznego technicznego zużycia materiału uniemożliwiającego dalszą

konserwację

3.  Czyszczenie sieci kanalizacji zewnętrznej to:

  - Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zarośniętych

korzeniami i o zamuleniu do 1/3 wys. kanału.

  - ręczne wycięcie korzeni z przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  - czyszczenie osadników z kuchni  i pralni oraz separatorów oleju wraz neutralizacja osadów i wywiezieniem poza obręb szpitala- konieczne jest przedłożenie kserokopii kart odpadów

  - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych i ściekowych

- Czyszczenie drenażu to:

a.  ręczne czyszczenie przewodów kanału drenażu.

b. czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, drenażowych

- Drobne prace remontowe polegające na:

- uzupełnieniu włazów

- wymiana studni z kręgów betonowych

- wymiany rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wymiana rynien i rur spustowych

- Przegląd – sieci oraz jej uzbrojenia to:

ocena stanu technicznego zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej

i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław - przeprowadzona przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy polegająca na:

- sprawdzeniu stanu kanałów rurowych,

- sprawdzenie przepływu ścieków w studniach rewizyjnych,

- określenie  stanu ścian i spoin, czy nie występują pęknięcia i rysy, wycieki wody

gruntowej, zamulenia kanału, jednolitość spadku, stopienia zniszczenia dna kanału,

stanu wpustów, zniszczenia elementów żeliwnych i stalowych oraz ich zabezpieczenia

przed korozją, obsadzenia stopni złączowych, przenikania korzeni drzew do kanału,

stanu uzbrojenia na powierzchni terenu.

- sprawdzenie stanu

- rur i rynien spustowych w tym: stopnia zużycia materiału, stopnia skorodowania

i szczelności,  jakości  i sposobu umocowania rynien i rur spustowych, ich  sprężystości

- studzienek rewizyjnych w tym: stopnia zużycia studni oraz drożności

- studzienek ściekowych w tym: stopnia zużycia studni oraz drożności

- osadników w tym: stopnia zużycia oraz grubości zalegających osadów

- określeniu konieczności przeprowadzenia remontu (wymiany) – poza przedmiotowa umową - określonych elementów sieci, których stan techniczny uniemożliwia dalszą eksploatację, a kolejne konserwacje stają się nie efektywne.

- sporządzeniu protokołu z przeglądu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy

Przegląd wraz z opracowanym protokołem winien odbyć się  z chwilą

a) rozpoczęcia

b) zakończenia umowy.

6. Odbiór czynności

Ustala się odbiór miesięczny - czyli sprawdzenie jakości wykonanych czynności przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, stopnia zrealizowania zamierzeń zawartych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji w danym miesiącu oraz stanu technicznego sieci.

Odbiór ten będzie stanowił:

- postawę do rozliczenia Wykonawcy z realizacji zawartej umowy

- podstawę do ustalenia zakresu prac w obrębie sieci jaką należy wykonać poza umową na drodze inwestycyjnej (wymiana częściowa lub remont)

7.   Zakres i częstotliwość konserwacji zewnętrznej sieci

7.1. kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy  0,50 m, długość 342 m. – do oczyszczenie 228 m

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

- Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy  0,35 m, długość 480 m- do oczyszczenia 320 m

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

- Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej o średnicy do 0,30 mm,  długość 758 m- do oczyszczenia 505 m

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1  raz na rok

- Ręczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy do 0,25 mm, długość 6855 m do oczyszczenia 4570 m

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1 raz na rok

- Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm i zamulonych do 30 cm w ilości 297 sztuk

- Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych – 3 szt. na lądowisku

- częstotliwość czyszczenia  co najmniej 2-4  razy w roku

Uwaga: studnie sanitarne (13 szt.) określone w załączniku graficznym nr 10 ze względu na częste zapychanie

- częstotliwość czyszczenia co najmniej  1 raz na tydzień

Łącznie około 468 czyszczeń 13 studni.

- Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych –146 sztuki

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 2 raz na  rok- do oczyszczenia 194 szt.( 97 szt. x 2 krotnie)

- Ręczne czyszczenie osadników wraz z neutralizacją osadów

- osadniki komorowe o poj. do  10 m3, 2 sztuk,

Uwaga: osadnik w kuchni określony w załączniku graficznym 10 nr ze względu na częste zapychanie

- częstotliwość czyszczenia co najmniej  1 raz na tydzień

- Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych – klapy zwrotne – szt. 29

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok- do przeczyszczenia 19 szt.

- Oczyszczenie podejść odpływowych o  średnicy 150 mm – czyszczaki – szt. 392

- częstotliwość czyszczenia co najmniej 1-2 raz na rok- do wyczyszczenia 261 szt.

- Ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego 200 - 38 m

- Ręczne czyszczenie studzienek odwodnienia liniowego – 8 szt.

- częstotliwość czyszczenia 1 – 2 razy w roku

- Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych – wraz z neutralizacją odpadów-   4 szt. – raz  w roku ( stacja paliw - 2 sztuki, kotłownia, lądowisko)

7.2. rynien i rur spustowych

- oczyszczenie rynien 3680 mb  -  częstotliwość - co najmniej 2-4 razy w roku do oczyszczenia 2200 metrów wg. w/w częstotliwości

- naprawa rynien bez zdejmowania -  częstotliwość - po zaistnieniu potrzeby – min trzeba przewidzieć 10 % na całości rynien

- polutowanie pęknięć-  częstotliwość - po zaistnieniu potrzeby w ciągu 7 dni od powstania pęknięć

- usuwanie sopli- częstotliwość po zaistniałej potrzebie

- oczyszczenie rur spustowych 900 mb, częstotliwością co najmniej 2 razy w roku

- wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, oraz umocowanie obluzowanych uchwytów - częstotliwość - po zaistnieniu potrzeby w ciągu 7 dni od powstania odkształcenia

7.3. sieci drenażowej

- Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy do  0,25 m –    o długości 1075 m

-   częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku

- Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm  - 41 szt.

- częstotliwość - co najmniej 1 raz w roku

7.4. drobne roboty remontowe

- wymiana włazu żeliwnego –podwórkowego – 3 szt.

- wymiana rury deszczowej wraz z osadnikiem- 3 szt.

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 200 mm o długości 10 m – w 3 miejscach

- Wymiana 6 m odcinka rury kanalizacyjnej o średnicy 250 m

- Wymiana odcinka rury deszczowej od D30 – D31- o długości 40,20 m

- Wymiana rynien o śr. 15 cm z uwzględnieniem podnośnika- o dług ok 6 m

- Wymiana rur spustowych o śr. 15 cm z uwzględnieniem podnośnika o długości 10 m

- Wymiana studni rewizyjnej o śr. 1000  mm – szt. 1

8.  Wykaz elementów kanalizacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej

i drenażowej oraz rynien i rur spustowych w 4 WSKzP SPZOZ Wrocław

przekazanych do eksploatacji i konserwacji wg inwentaryzacji obiektu  wraz

podkładami geodezyjnymi.

| Nr rysunku | Długość przewodów m | Studnie rewizyjne szt. | Studz. Ściekowe Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deszczowa | Sanitarna | Deszczowa | Sanitarna |  |
| 1. | 958 |  | 25 |  | 14 |
| 2. | 740 |  | 17 |  | 12 |
| 3. | 441 |  | 15 |  | 13 |
| 4. | 621 |  | 24 |  | 15 |
| 5. | 198 |  | 5 |  | 5 |
| 6. | 834 |  | 31 |  | 24 |
| 7. | 1055 |  | 35 |  | 30 |
| 8. | 550 |  | 17 |  | 16 |
| 9. | 122,5 | 21 | 9 | 3 | 3 |
| 10. |  | 342 |  |  | 12 |
| 11. |  | 1767 |  | 75 |  |
| 12. | 783 | 350 | 24 | 10 | 9 |
| 13. | - | - | - | - | - |
| 14 | 261 |  | 7+8 |  | 4 |

Ilość studni :

- 297 szt. studni rewizyjnych

- 146 studzienek ściekowych

- Klapy zwrotne – schemat nr 11 – 30 sztuk

- Odwodnienie liniowe 16 szt./rok

- Ilość osadników – 6 szt.

- kuchnia – 1 szt.

- pralnia – 1 szt.

- łapacz oleju na stacji MPS- 2 szt.

- kotłownia – 1 szt.

- lądowisko- 1 szt.

Rynny i rury spustowe:

Drenaż:

- Drenaż – ilość studzienek – 41 szt.

- Drenaż – długość sieci o średnicy do 0,25 m  - 1075 mb

# 4.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót

# Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym.

- Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z

zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości

w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów  użytkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych

robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała jego

funkcjonowanie.

- Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę szpitala.

- Godziny prowadzenia robót od 700- do 1500- w tym wymagane jest by w dni robocze na terenie szpitala przez okres min ……. h godziny przebywała ekipa odpowiedzialna za czyszczenie sieci (min. 3 osoby).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe

przestrzeganie opracowanego przez Wykonawcę  harmonogramu eksploatacji

i konserwacji, jakość wykonywanych robót i wymogami specyfikacji technicznej

Zabrania się mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej

- Niezrealizowanie w terminie danego  zamierzenia przewidzianego na dany miesiąc w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji powoduje możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości i nałożenie na Wykonawcę  kary umownej.

- Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli :

- nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych

- nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich

- nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- nie wniesie ubezpieczenia placu budowy

- nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania odpadów z kanalizacji oraz z rynien i rur spustowych.

Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.

- Usuwanie szlamu z kanalizacji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać bezpośrednio do kontenerów (pojemników) podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo w miejsce prowadzonych prac bez tworzenia miejsca czasowego jego przechowywania.

- Usuwanie odpadów  z separatorów oleju i osadników z kuchni oraz pralni odbywać się musi na wymogach określonych ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r ( Dz. U. z 2012r., poz. 21 z późń. zm.) oraz art. 104 Kodeksu post. Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.). I wg. wytycznych  określonych w pkt.2.5. niniejszej specyfikacji.

- Na w/w odpady Wykonawca musi mieć Decyzję na odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów lub mieć podpisaną umowę ze Wykonawcą odbierającym w/w odpady wg. stosownych uprawnień.

- Wydzielony teren robót  należy utrzymywać w należytym porządku. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.

- Zamawiający może zażądać przerwanie prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych w trakcie prowadzonych robót na koszt własny.

- Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną w osobie kierownika budowy, który codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór .

- Transport sprzętu na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy.

5.   Informacje o terenie  i  jego przekazanie

4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie.

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy i potrzeby socjalno - bytowe.

Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze w postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem utrzymania i konserwacji”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy.

6.   Organizacja ruchu na obiekcie Zamawiającego

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

7.   Ochrona przed zniszczeniem obiektów urządzeń  i terenu

Zamawiającego

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego odśnieżania i usuwania sopli i musi je naprawić na własny koszt.

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.

8.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.

9.   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich posiadanych urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

### 10.   Sposób prowadzenia robót i wymagania higieniczno-sanitarne i bhp

( Sposób prowadzenia robót

teren powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze. W razie prowadzenia robót na ulicach i drogach, stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność.

### (  Prace w kanałach ściekowych

prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych - środków techniczno-organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej. Projekt organizacji robót sporządza się dla robót remontowych, których nie przewidziano w instrukcjach technologicznych. W projekcie organizacji robót należy określić: przewidywane metody pracy, liczbę pracowników zatrudnionych wewnątrz kanałów i liczbę osób stanowiących ich ubezpieczenie, a w razie potrzeby skład brygady ratunkowej oraz stosowany sprzęt roboczy i ratunkowy.

Uwaga :

Wprowadzanie ludzi do kanału o wysokości lub średnicy poniżej 1 m jest zabronione.

Czyszczenie kanałów, o których mowa powyżej lub kontrola stanu technicznego powinny być prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym: 
1)  podniesieniem się poziomu ścieków,

2)  przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych

dla życia lub zdrowia.

Terminy pracy w kanale powinny być uzgodnione z użytkownikami kanału w formie pisemnej w celu ograniczenia lub wstrzymania odprowadzania ścieków w okresie trwania robót.

Przy pracach w kanałach należy zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi.

Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna składać się co najmniej z czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe osoby powinny stanowić ich ubezpieczenie.

Otwarcie włazu studzienki rewizyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy studzienki należy zabezpieczyć kratką i oznaczyć go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W porze nocnej i w miarę potrzeby należy stosować oświetlenie ostrzegawcze.
Otwierania pokryw studzienek należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników, wykonanych z materiałów nieiskrzących.

Do oświetlania kanałów należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 12 V.

Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania włazu i pracy w kanale jest zabronione.

Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem.

Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał stosując wentylację mechaniczną.

Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer złazowych.

Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanałach powinni posiadać odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zakładowych tabelach norm wyposażenia.

Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeństwa.

Przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaśnikami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w kanale.

Nad włazem powinno znajdować się urządzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi - niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej.
Pracownikom czuwającym przy włazie nie wolno opuszczać swego stanowiska przez cały czas pracy w kanale.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu, pracownicy czuwający przy włazach kanałów ogólnospławnych lub burzowych powinni wezwać pracujących w kanale do opuszczenia go.

Po zakończeniu pracy lub na okres przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.

Przed wejściem do studzienek rewizyjnych i w czasie pracy w nich należy postępować tak, jak przy czyszczeniu kanałów.

Transport zanieczyszczeń stałych, wydobywanych z kanału i usuwanych na zewnątrz, nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience.

Wymogi dotyczące właściwości materiałów konserwacyjnych

Przy wykonywaniu robót Wykonawca stosować będzie materiały konserwacyjne zgodne z PN.

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w specyfikacji.

11.   Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania a  Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

12.   Transport.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami wewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy.

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

13.    Kontrola jakości robót

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowo wykonane roboty. Opracuje system kontroli jakości wykonywanych czynności

  - Zamawiający zweryfikuje systemem kontroli jakości wykonywanych czynności utrzymania i konserwacji prowadzonych przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę  prowadzoną ocenę ich zgodności z określonymi wymaganiami w  niniejszej specyfikacji.

14.   Wymagania dotyczące odbioru czynności utrzymania i konserwacji

Odbiór czynności eksploatacji i konserwacji ma za zadanie określić zakres wykonanych prac wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Czynności można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami  zawartymi w niniejszej specyfikacji.

15.    Sposób rozliczenia

Sposób rozliczenia wykonanego przedmiotu zamówienia określony jest jako rozliczenie ryczałtowe.

Wysokość ryczałtu jest to wartość zadania w okresie jego trwania a ustalona przez Wykonawcę na podstawie  dokonanych i określonych przez Zamawiającego obmiarów oraz zastosowanych przez Wykonawcę stawek roboczogodzin, ceny zużytych materiałów konserwacyjnych i użytego sprzętu oraz kalkulacji własnych dla czynności, dl których brak przedmiarów np. lutowanie, prostowanie i mocowanie rynien ,haków, prostowanie rynien, a które Wykonawca ustali, skalkuluje samodzielnie i określi niezbędny zakres po dokonaniu wizji lokalnej.

Wartość zadania ryczałtowego równa jest w wysokości zadania określonego w ofercie Wykonawcy. Wartość zadania nie może ulec zwiększeniu.

Należności dla Wykonawcy powstawać będzie- w ujęciu miesięcznym- na podstawie określonego przez strony stopnia zrealizowania zadania w stosunku do  całości zakresu zadania a ujętego w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji. Stopień zrealizowania zadania strony potwierdzają w protokole odbioru częściowego (miesięcznego)

16.    Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia.

Protokół odbioru winien zawierać:

  - ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji zewnętrznej po realizacji zadania przy czym stan jej nie może być w stanie gorszy niż w momencie podpisania umowy

  - wykazać elementy sieci zewnętrznej podlegającej wymianie lub innym zamierzeniom remontowo-naprawczych wychodzących poza zakres przedmiotowego zamówienia

  - stopień  zrealizowania zakresu rzeczowego Harmonogramu eksploatacji i konserwacji

  - stopień finansowego realizowanego zadania

  - stopień finansowego rozliczenia  umowy

17.    Podstawa płatności.

- wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej w okresach miesięcznych a podstawą do wystawienia  faktury jest  protokół odbioru miesięczny wraz z określeniem % wykonania zamierzeń za dany miesiąc w stosunku do całości zamierzeń przewidzianych w Harmonogramie eksploatacji i konserwacji;

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań.

- Zapłata faktury VAT w terminie do 60 dni

18.    Termin realizacji.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od 07.V.2015 - do 31.XII.2015

19.     Gwarancje.

Z racji, iż przedmiotem zamówienia są to roboty zakwalifikowane jako prace konserwacyjne oraz czynności polegające na utrzymaniu drożności sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się okresu gwarancji liczonego poza umową.

20.     Ubezpieczenie placu budowy

Przed protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć plac budowy na kwotę 20 tys. zł i dowód ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu.

21.    Założenia i wymagania w przypadku awarii.

  - Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 1 godziny

  - Czas usunięcia awarii lub usterek do 12 godzin.

  - Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione powstałe z winy Wykonawcy  w celu usunięcia awarii lub usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

22.    Pozostałe warunki.

Roboty dodatkowe

Ze wzglądu na zakres przedmiotu zamówienia oraz formułę sposobu rozliczenia – rozliczenie ryczałtowe - robót dodatkowych w rozumieniu PZP nie mogą wystąpić stąd też wystąpienie  nie przewiduje się.

23.    Przepisy związane

- Akty prawne – ustawy

- Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późń.zm.).

- Ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późń. zm.)

- Ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 21 z późń. zm.)

- Kodeks post. Administracyjnego (tj. Dz. U z 2013r, poz. 267 z późń. zm.).

- Na odpady z separatorów substancji ropopochodnych i osadników z kuchni i pralni musi być zatwierdzony Program Gospodarki Odpadami

- Akty prawne – rozporządzenia

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym – (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389)