Zatwierdzam                                                                                        Wrocław, dnia 27.07.2015 r.

…………………..

Szef Logistyki

ZAMAWIAJACY 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu ul. Weigla 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – do 30 000 Euro

w zakresie wykonania;

,,Usługi, czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz  z wymianą filtrów absolutnych

w niżej wymienionych układach  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z.O.Z.

we Wrocławiu, ul. Weigla 5”.

Numer kodu CPV: 90921000-9 ; 90912000-3

(usługi dezynfekcji budynków; czyszczenia konstrukcji rurowych).

- 1. Układy Oddz. Kardiologii Szybkiej „R”- wraz z  salami  wzmożonego nadzoru;

- 2. Układy Oddz. Stomatologii – w budynku Nr 9;

- 3. Układy Oddz. Chirurgii Naczyniowej obsługujący sale wzmożonego nadzoru

na Oddz. Neurologii,

- 4. Układy wentylacyjno- klimatyzacyjne Izotopów;

- 5. Układy oddz. Hemodynamiki -3 obiegi;+ montaż kratki wywiewnej z możliwością regulacji przepływu -1szt.

- 6. układy oddz. SOR - 4 obiegi,

Uwaga; Informacje szczegółowe zawarte są w SIWZ na stronie 4WSKzP; www.4wsk.pl

A. WSTĘP

PRZEDMIOTEM   ZAMÓWIENIA jest wykonanie :

,,Usługi, czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych”, zainstalowanych

w obiektach  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

1. DANE OGÓLNE:

Instalacje wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami zlokalizowane są w budynku Nr 1 cz.- II; III : IV; V;VI   oraz w budynku Nr 9 w kompleksie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie urządzeń i instalacji szpitala do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. Dz. U. nr 213 poz. 1568) znajdujących się w obiektach 4 WSK z P SP ZOZ.

2. Szczegółowy  zakres opracowania :

2.1. Realizacja zadania polega na: kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu systemu wentylacji

i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klap rewizyjnych oraz filtrów absolutnych w niżej

wyszczególnionych układach.

W zakresie zadania należy wykonać następujące roboty:

a) Inspekcję wewnętrzną kanałów wraz  z monitoringiem, instalacji wentylacji i klimatyzacji

przed  i po czyszczeniu,

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów

komunikacyjnych,

c) Ewentualne wykonanie dodatkowych otworów rewizyjnych w istniejących  kanałach oraz

założenie atestowanych klap rewizyjnych.

d) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą

mechanicznych szczotek obrotowych z odsysaniem wewnątrz przewodów rurowych.

e) Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych

powierzchni ( np. nylon). W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

f) Czyszczenie :kratek nawiewno-wywiewnych  anemostatów, kierownic, klap

przeciwpożarowych, przepustnic i innych   elementów regulacyjnych.

g) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnic, nagrzewnic, wymiana

pasków, filtrów wstępnych, agregatów wody lodowej, itp.

h) Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej np.: f. Gea lub równoważnych,

klasa filtracji H-13/50 wg zestawienia w cz.(szczegółowej SIWZ),

i) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji atestowanym preparatem medycznym lub

biobójczym.

j) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

k) Usunięcie i wywóz odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i

kanałów  wentylacyjnych.

l) Regulacja układów i ustawienie wydatków na poszczególnych kratkach nawiewno-

wywiewnych wg; nastaw pierwotnych.

m)  walidacja  układów; uzyskanie ujemnego wyniku badania.

n)   wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej:

- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po

czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed

podpisaniem protokołu odbioru;

- badanie potwierdzone protokołem badań integralności i szczelności osadzenia filtrów

absolutnych,(certyfikat skuteczności czyszczenia i dezynfekcji), poszczególnych instalacji

dopuszczenia do użytkowania po zakończeniu zadania.

- badanie potwierdzone ujemnym wynikiem badań mikrobiologicznych ( dla każdego układu –

centrali)  po wykonaniu usługi czyszczenia, Badania mikrobiologiczne powinny być

przeprowadzone osobno dla   każdego z systemów metodą zderzeniową.

- wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu dbioru;

( ujemny wynik warunkuje wystawienie faktury);

- w celu potwierdzenia badania walidacyjnego zamawiający może przeprowadzić badanie

sprawdzające dokonane przez własny  Monitoring Ds. Zakażeń Szpitalnych 4WSKzP SP

ZOZ.

- protokół odbioru końcowego usługi, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

3. Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych do czyszczenia

i dezynfekcji .

- 1) układ Kardiologii Szybkiej „R”.-; wraz z  salą wzmożonego nadzoru

lokalizacja cz. IV  ;

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 1000x400;   Wywiew: 800x400;   długości: około 78m

w sali wzmożonego monitoringu kanały rozdzielcze o wym. 500x315mm;

400 x 315; 315x315; (umieszczone w stropie podwieszonym),   długości ca. = 85 mb.

Centrala w/w układu f. VTS Clima typ; N-KWH 06B3/Z-V=5170 m3/h ; wraz

z freonowym  agregatem chłodniczym(umieszczonym na poziomie parteru).

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –  układu nawiewnego  (około 14 szt.)

Czyszczenie kratek wentylacyjnych –   układu  wywiewnego  (około 12 szt.),

uzupełnienie warstw izolacyjnych, stropów podwieszonych.

Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej typu H-13/50 (klasa

filtracji);   np.: filtry Gea lub równoważne:

Sala ”R”  o wym. 405 x 405 x 150 mm -14 szt.

- 2) układ nr II-;- obsługujący  Poliklinikę Stomatologiczną, lokalizacja Bud Nr 9

wentylacji nawiewno-wywiewnej z podziałem na 7 układów;

Układy nawiewne;

Układy N1, N2 zblokowane z wywiewem W1; W2;W3 poprzez centrale nawiewną

typu Golem wielkość 2 o wydajności L=5750 m3/h. filtry Clima-Produkt, chłodzenie

agregatem freonowym  dla układu N1 typu GCA250 AD1 -9,0kW

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: centrala + pomieszczenia na parterze  900x600/ 680x600/400 oraz 500x250

mm długości około - 65mb w piwnicy kanały rozdzielcze 315x250 /200/160 mm

długość:  -32 mb; na poziomie I piętra ; nawiew kanały o przekroju 315x200/ 250x160

mm długości około;-30mb

Wywiew: Piwnica; parter oraz I p-kanały  średnicy 160; 250x350 i 400  długość: około

120mb,

Układy wywiewne;

- układ wywiewny W1 – stanowi wywiew z gabinetów stomatologicznych  po przez

wentylator  dachowy na postawie tłumiącej,

- układ W2 – stanowi wywiew z pomieszczeń protetyki po przez wentylator dachowy

na postawie tłumiącej,

- układ W3 – stanowi wywiew z pomieszczeń socjalno-bytowych  po przez układ

wentylacji przewodowej podstawowej,

- układ W4 – stanowi wywiew z pomieszczeń Wc na wszystkich kondygnacjach

układu  przewodowego podstawowego,

- układ W5 – stanowi wywiew z pomieszczeń odpadów w piwnicy poprzez wentylator

dachowy  ciągłego działania,

- układ W6; W7 – stanowi wywiew z pomieszczeń na I piętrze poprzez wentylator

w ruchu ciągłym,

- 3) Układ Chirurgii Naczyniowej/ Neurologiczny z filtrami absolutnymi,

lokalizacja centrali poddasze część VII

- dla układu Chirurgii Naczyniowej długości kanałów 600x450/ 350 ca.= 85 mb w tym około

18 mb wyścielone płytami z wełny mineralnej( poziom poddasza).

Centrala wentylacyjna f. VTS Clima typ; CVP-2-X-298 A/1-S ; 2450m3/h – 1 kpl.(oddz.

Chirurgii Naczyniowej – cz. VII),

Czyszczenie kratek wentylacyjnych – z  układu  Chirurgii Naczyniowej/Neurologii (około

16 szt.)

Przykręcenie kratek wentylacyjnych ,klap ppoż.  uzupełnienie warstw izolacyjnych.

Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej np.: f. Gea lub równoważne

klasa filtracji H-13 typu :

SALA ZABIEGOWA – CHIRURGIA NACZYNIOWA -  610 x 610 x 78    mm 4 szt.

- 4) Układ -Hemodynamiki (w rozbiciu na trzy  układy)  instalacji rurowej wraz

z filtrami absolutnymi, instalacja odsługująca sale Hemodynamik -  lokalizacja cz.5 KNW1

Układ I.- sala zabiegowa Hemodynamika, - przybliżona  długość i przekrój kanałów.

Poddasze;	Nawiew: 600x400 			długość: 35m

Wywiew: 600x600			długość: 30m

II piętro (pod stropem);	Nawiew: 600x400/250           długość: 45m

Wywiew: 600x300/250/160			długość: 40m

Filtry absolutne;

- zabudowane w nawiewnikach ściennych typu F 670S12 , firmy Trox,

oraz sufitowych typu F 640 firmy Trox.

305x610x150	Typ: FA-13/50 	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 8

305x610x78	Typ: FA-13/50	Klasa filtru H13          Ilość szt.: 1

305x305x80	Typ: FA-80/K		Klasa filtru H13          Ilość szt.: 1

457x457x80	Typ: FA-80/K		Klasa filtru H13	Ilość szt.:  2

Uwaga;

W zakresie zadania jest wymiana kratki nawiewnej, na  aluminiową z regulacją przepływu  o wym. zewnętrzny  355x690mm w pom. Nr (15-pb)- Sterowni- 1 szt.

Układ nr II. Sale KNW2 Elektrofizjologia

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 600x400 			długość: 40m

Wywiew: 400x450			długość: 35m

Filtry: Absolutne

305x610x150	Typ: FA-13/50	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 4

305x610x78	Typ: FA-13/50	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 4

III. pomieszczenia -NW1 Korytarz

Nawiew: kanały ø200 L-ca.20,0m

1. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewne  z odzyskiem ciepła w wykonaniu higienicznym f. AW-Klima Ln;w=4330-m3/h.Typu TWH3P3BZ;

Qn-40,82 kW; Qch-35,16 kW –1 szt.;

2. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewne  z odzyskiem ciepła w wykonaniu higienicznym f. AW-Klima Ln;w=3070-m3/h.Typu TWH3P3BZ;

Qn-28,94 kW; Qch-26,13 kW – szt.;

- 5) SOR, układ  - obsługujący pomieszczenia SOR z podziałem na cztery samodzielne obwody w tym jeden z filtrami absolutnymi; lokalizacja cz.VII dł. ca.355 mb.

I. układ nawiewny KNW1 – sala resuscytacyjna

Filtry: Absolutne

Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13      o wym.    405x405x150    Ilość szt.: 4

- Sala Przygotowania LEKARZY

Filtry: Absolutne

Typ: FA-292/k  	Klasa filtru H13    o wym. 405x405x150	   Ilość szt.: 1

Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13    o wym.  305x305x150        Ilość szt.: 1

-Sala Zabiegowa + pom przygotowawcze dł. kanałów L=10 mb ; pom nr 1175

Filtry: Absolutne

Typ: FA-292/k  	Klasa filtru H13	o wym. 405x405x150 	Ilość szt.: 2

-Sala gipsowa                                                dł. kanałów L=14 mb ; pom nr 1177

Filtry: Absolutne

Typ: FA-292/k  	Klasa filtru H13	o wym. 405x405x150 	Ilość szt.: 2

Sala operacyjna

Filtry: Absolutne

Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13	o wym. 405x405x150             Ilość szt.: 3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	350x550	długość: 50m

Wywiew:	350x550	długość: 50m

II. układ KNW2

Filtry: Absolutne Typ: FA-292/k	Klasa filtru H13;

o wym.     405x405x150	     Ilość szt.: 9

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	300x550	długość: 40m

Wywiew:	400x450	długość: 45m

III. układ NW1-bez filtrów absolutnych

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40m

Wywiew:	200x300	długość: 40m

IV. układ NW2- bez filtrów absolutnych

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40m

Wywiew:	200x300	długość: 40m

- 6) Układ wentylacyjny na oddz. Izotopów,

Lokalizacja pomieszczeń parter cz. V

długości kanałów dla układu pom. izotopów śr. 160/250 w otulinie  ca. =65 mb.

lokalizacja centrali piwnica  cz. IV

Centrala wentylacyjna f. VTS Clima typ; CVP-2-X-298 A/1-S ; 1450m3/h  – 1 kpl

Czyszczenie kratek wentylacyjnych – z  układu  N/W  (około 12 szt.)- bez f. absolutnych.

Przykręcenie kratek wentylacyjnych ,klap ppoż.  uzupełnienie warstw izolacyjnych.

Czyszczenie  i dezynfekcja Klima-Konwektorów – 6 kpl.

- Typy central występujące w przedmiocie zamówienia a nie wyszczególnione przy wyżej opisanych układach.; np GCA-B LLN- Geoklima ; KWH 04 B3/Z – wywiew v=5800/3740

m3/h; KLH 08 B3/Z – nawiew v=7730/3865 m3/h VTS Clima typ; N-KWH 06B3/Z;

4.  Uwagi do zamówienia;

4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

do 30 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 30.10.2015 r.

4.2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed realizacją zamówienia;

Termin dokonania wizji lokalnej proszę ustalić w dz. logistyki SUR ;

4.3. Układy wentylacyjne w Salach zabiegowych i pom.  SOR; max- czas wykonania usługi

to 2 doby ( weekend), w terminie  zaproponowany przez Inwestora w  uzgodnieniu

z Ordynatorem Oddz.

5. Wnioski z ofertą cenową należy złożyć:

w terminie do ………...2015r.  na adres logistyka@4wsk.pl

Wycenę proszę wykonać w rozbiciu na poszczególne w/w  układy (oddzielnie dla każdego układu).

6. Postanowienia ogólne:

6.1.  Podstawą wystawienia faktury jest  bezusterkowy odbioru potwierdzony "Protokołem

odbioru końcowego” wraz z certyfikatem skuteczności dezynfekcji układów, potwierdzony

zewnętrznym badaniem walidacyjnym, stwierdzający skuteczności czyszczenia

i  dezynfekcji  układów instalacji  klimatyzacyjnych; wentylacyjnych w kompleksie

4 WSK z P SP ZOZ.

6.2.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z

ubiegania się o zamówienie publiczne, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1

PZP w zakresie:

6.3.  Posiadające  wiedzę i doświadczenie - Wykonawca musi wykazać się posiadaniem

doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót  o podobnym charakterze (czyszczenia

układów w zakładzie użyteczności publicznej).

6.4.  Wszystkie wykorzystane i użyte przez  firmę materiały i narzędzia (szczotki, klapy

rewizyjne, płyny dezynfekujące itp.) są integralną częścią wykonania umowy i

uwzględnione  w przedstawionej wycenie oferty.

6.5.  Spełnienie niniejszych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych

dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 6 według formuły „spełnia – nie spełnia”

7.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.     Kryterium oceny ofert jest: cena oferty brutto – waga 100%.

10.   Koszt filtrów absolutnych i wymienianej kratki nawiewnej z możliwością regulacji

należy wliczyć  do wartości oferty.

11.   Filtry wstępne  oraz dokładne (jeśli występują)- dostarcza Zamawiający.

PODSTAWY PRAWNE CZYSZCZENIA UKŁADÓW WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002,                    poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2003 nr 121,

poz. 1138)

Osobami upoważnionymi do kontaktu  z Wykonawcami są:

-w sprawach technicznych  przedmiotu zamówienia:

Andrzej Lech –tel. 261-660- 640,

Roman Domański – tel. 261- 660- 642,  bud. Nr 44 Logistyka.