Załącznik nr 7

WYMOGI FUNKCJONALNO - TECHNICZNE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ:

Dostosowanie pomieszczeń obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności i prac umożliwiających zaprojektowanie, a następnie przystosowanie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego do zlokalizowania w nich tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK cyfrowej –- parter  część IV budynek nr 1.

Przedmiot zamówienia w zakresie przystosowania pomieszczeń obejmuje w szczególności:

- Część projektową, tj.: Opracowanie dokumentacji: projektu budowlanego (o ile taki będzie wymagany ze względu na zakres robót) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem budowlanym  (Dz. U.  z 2010 r. nr 243, poz. 1623)  i wielobranżowych projektów wykonawczych

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacją projektową.

- Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

- Udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA:

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania czynności i opracowań związanych z  częścią projektową przedmiotu zamówienia tj.:

- Zapoznanie się z wielobranżową dokumentacją powykonawczą „ Przebudowa pomieszczeń parteru w części VI budynku Nr 1 w 4 WSKzP SP ZOZ na PRACOWNIĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO” w części VI budynku Nr 1 4WSKzP SP ZOZ, Wrocław ul. Weigla 5” będącą w posiadaniu i siedzibie Zamawiającego - budynek 44, Logistyka – Dział Inwestycji, pokój 10, Tel. 261 660 540

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej (klimatyzacja)

pomieszczeń Pracowni Tomografu, poddasza i piwnic w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

- Opracowanie Oceny technicznej stropów w niezbędnym zakresie – przeprowadzenie analizy

## istniejącego stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania, w celu oceny możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego, polegających na posadowieniu tomografu na stropie parteru  oraz ustawienia stołu pacjenta.

### Opracowanie Projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania opinii

### ze stosownych instytucji i pozwolenia na budowę (w przypadku takiej wymagalności)

- Opracowanie Projektów branżowych wykonawczych części budynku szpitala w zakresie niezbędnym objętym  przedmiotem zamówienia.

- Opracowanie Projektu Ochrony radiologicznej o ile taki będzie wymagany dla nowego TK

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) – zwana dalej Prawo Budowlane.

- Przekazanie Zamawiającemu 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót, a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawiciela Zamawiającego;

Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

- Sanitarnym przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul.  Ślężna 158,

- Ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ppoż.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy przez rzeczoznawcę BHP.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy przez Głównego specjalistę ds. BHP 4 WSKzP.

### Projekt budowlany powinien być zatwierdzony, a Inwestorowi udzielona prawomocna decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1 (w przypadku takiej wymagalności)

- Ochrony radiologicznej - Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul.  Ślężna 158,

Zasady przekazania 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy Zamawiającemu:

Dokumentacja projektowa powykonawcza przekazana będzie Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z „Protokołem Zdawczo-odbiorczym” oraz uzyskaną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści art. 20 i 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Dodatkowe czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego:

- udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego,

- udziału w odbiorach częściowych, zanikowych i odbiorze końcowym.

- dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania.

- poprawiania błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami, uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej w terminie podanym przez Zamawiającego.

W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, stanowiących  istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

- doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, dokonanie ponownych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę) w terminie podanym przez Zamawiającego;

- pisemnie przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego w terminie podanym przez Zamawiającego;

- udokumentować aktualizacje rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem   projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

- wpisy do dziennika budowy, w przypadku obowiązku uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę;

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

- Zakończenie wykonywania czynności sprawowania nadzoru autorskiego kończy „Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi  i  zaakceptowanymi projektami”. Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

Sposób przekazania dokumentacji wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na cyfrowym nośniku w programie Auto Cad w wersji edycyjnej 2004 do 2006 i w formacie pliku tekstowego PDF, i tak:

- projekt budowlany w 2 egz. jako załącznik do Decyzji pozwolenia na budowę złożony w siedzibie Zamawiającego

- wielobranżowe projekty powykonawcze  w 2 egz.,

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej .

Dokumentację  należy wykonać w oparciu i zgodnie z przepisami i normami:

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.nr 202 poz. 2072 ze zm)

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 120, poz. 1126).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143 poz. 1002, z późń, zm.).

- Inwentaryzacją wykonaną we własnym zakresie.

- Obowiązującymi normami branżowymi.

Dane dotyczące istniejącego stanu technicznego budynku Nr 1 .

Konstrukcja w części VI    budynku Nr 1 ,  w obszarze   dostosowywania  pomieszczeń Pracowni Tomografu :

- na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych obiektu nie stwierdzono poważniejszych uszkodzeń  konstrukcji. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z więźbą dachową drewnianą pokrytą blachodachówką  z poddaszem nieużytkowym

- Ściany fundamentowe: ogólnie w stanie dobrym.

- Ściany zewnętrzne: wykonane z cegły pełnej gr. 38 cm Współczynnik przenikania ciepła wynosi U = 0,30 W/m2K, Ściany spełniają aktualne wymagania pod względem izolacji termicznej.

- Na elewacji występują elementy ozdobne z piaskowca: ściany piwnic oraz tarasów nad poziomem terenu wykończone bloczkami z piaskowca.

- Dach: Konstrukcja dachu drewniana pokryta blachodachówką.

- Okna nowe zespolone PCV spełniające aktualne wymagania pod względem izolacyjności termicznej.

Założenia funkcjonalno-przestrzenne inwestycji.

W obrębie części VI głównego budynku szpitalnego Nr 1 na poziomie parteru, planuje się przeprowadzenie prac dostosowawczych istniejących pomieszczeń  Pracowni Tomografu w pomieszczeniach :

- pomieszczenie techniczne  o pow. 9,92 m2,

- pokój badań  o pow. 28,27m2

- sterownia  o pow. 9,61 m2

- przygotowanie pacjenta o pow. 4,42 m2,

- maszynownia klimatyzacyjna w piwnicy pod tarasem o pow. 9,17 m2

- wentylatorownia na poddaszu nad  I piętrem o pow. 65 m2

w celu wymiany istniejącego tomografu na tomograf komputerowy ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z niezbędnymi pomieszczeniami zlokalizowanymi w pobliżu pokoju badań tj. pomieszczenie  sterowni, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenia technicznego oraz   w piwnicy maszynowni klimatyzacyjnej  i na poddaszu wetylatorowni .

Nie planuje się ingerencji w elewacje budynku ograniczając ją do niezbędnej.

Budynek Nr 1 wyposażony jest w instalacje wewnętrzne i tak:

Instalacje wody ciepłej i zimnej  w rurach PP, kanalizacja w rurach PCV, instalacja centralnego ogrzewania w rurach stalowych, Instalacja elektryczna: ogólna, przywoławcza, oświetlenia nocnego, ewakuacji i uziemienia, instalacja pary technologicznej, instalacja gazu ziemnego (do kotłowni), instalacja gazów medycznych, instalacja teleinformatyczna, instalacja Systemu Włamania i Napadu (SWiN), Systemu Automatycznego Powiadamiania (SAP)

Instalacje zewnętrzne: instalacja sanitarna i burzowa, drenaż opaskowy, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, teleinformatyczna, odgromowa, pary technologicznej.

PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac Wykonawca wykona tymczasowe szczelne wydzielenie i zabezpieczenie pomieszczeń poddanych dostosowaniu i komunikacji do pomieszczeń od pozostałej części pomieszczeń będących w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie prowadzonych robót oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich,

- Wykonawca zabezpieczy fragmenty ścian, podłóg  i innych elementów przed zniszczeniem.

- Wykonawca zapewni skuteczne i bezpieczne klimatyzowanie

- Zakres robót budowlanych:

a)   prace wyburzeniowe – w zakresie ścian nośnych, przekuć nowych otworów w ścianach i stropach;

b)  prace demontażowe:

- w istniejącym pokoju badań

- w pomieszczeniu technicznym

- sterowni

- przygotowalni pacjenta

- demontaż poręczy systemowych typu Acrovin na korytarzu

c)  prace budowlano-montażowe w zakresie:

- wykonania wzmocnień stropu  parteru umożliwiającego  ustawienie tomografu komputerowego , stołu pacjenta oraz  wzmocnień pod urządzenia  w pomieszczeniu technicznym

- wykucie  istniejącego otworu montażowego 150x210 cm między pokojem badań, a korytarzem  z możliwością wykorzystania go dla  ewentualnego otworu drzwiowego bezpośrednio z korytarza do pokoju badań.

- Wymiana drzwi  do Pracowni tomografu oraz pokoju badań

- zamontowanie   do pokoju badań bezpośrednio z korytarza drzwi  z ochroną radiologiczną, dwuskrzydłowych, przesuwnych z otwieraniem ręcznym i automatycznym z kontrolą dostępu.

d)  prace wykończeniowe

- prace okładzinowe – wykonanie okładzin w pokoju badań  z paneli z ochroną radiologiczną wg projektu ochrony radiologicznej;

- w pokoju badań - wymiana wykładziny podłogowej typu Tarket prądoprzewodzącej

- prace odtworzeniowe – zamurowanie wykutego otworu  montażowego  w ścianie korytarzowej w przypadku nie wykorzystywania otworu   jako wejścia z korytarza do pokoju badań z przywróceniem pierwotnego stanu wykończenia ścian

- prace malarskie -  wykonanie prac malarskich zespołu pomieszczeń Pracowni Tomografu,

- wykonanie napraw powstałych szkód w związku z pracami instalacyjnymi dla oferowanego

tomografu tj. przewierty przez ścianę, podłogę,

- montaż na korytarzu poręczy systemowych typu Acrovin oraz zabezpieczeń kątowymi narożnikami typu Acrovin z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych

- montaż 2 lamp bakteriobójczych przepływowych ściennych z zewnętrznym licznikiem czasu pracy (z wyświetlaczem liczby przepracowanych godzin), obudowa ze stali nierdzewnej, miejsce montażu w pokoju badań i pomieszczeniu przygotowania pacjenta

- umeblowanie w pomieszczeniu w którym będą zainstalowane stacje diagnostyczne jest w gestii Zamawiającego

- instalacja gazów medycznych jest sprawna, jeżeli usytuowanie montowanego aparatu będzie kolidowało z punktami poboru gazów medycznych to należy przewidzieć prace instalacyjne

- instalacje, wg. wytycznych projektowych;

Zakres prac konstrukcyjnych.

Zakres robót konstrukcyjnych – wynikający z oceny technicznej konstrukcyjnej.

Dane charakterystyczne elementów konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obiektu:

- Konstrukcje wewnętrzne – ścianki działowe: gipsowe z płyt GK na rusztach stalowych z wypełnieniem  z wełny mineralnej grubości 12,5 cm lub z bloczków Ytong gr. 11,5 cm;

- Nadproża drzwiowe – istniejące w ścianie zewnętrznej i w ścianach wewnętrznych;

- Nadproża nad otworami drzwiowymi i poszerzonymi  stalowo-ceramiczne typu Kleina z belek stalowych  dwuteowych 120 ze staliSt3SX z wyszpałdowane cegła pełną

- Pokój badań

- strop istniejący wzmocniony belkami stalowymi wg projektu konstrukcji (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) pod Somatom Sensation  64 obciążony:

- Gantry	(2000 kg)

Pod stropem nad piwnicą 2 dźwigary stalowe podłużne z dwuteowników 140  w rozstawie ok. 90cm ustawione w miejscu skrajnych podpór gantry i 2 dźwigary stalowe poprzeczne z dwuteowników 100 między dźwigarami podłużnymi również pod skrajnymi podporami na poduszce betonowej 5 cm

- Stół pacjenta 	(500 kg)

Pod stół pacjenta  2 żebra poprzeczne z dwuteowników 100 w rozstawie 60 cm

Warstwy posadzkowe:

- podłoże betonowe z betonu B25 między belkami stalowymi

- folia izolacyjna

- podłoże betonowe zbrojone siatką stalową

- warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5 mm pod prądoprzewodzącą wykładzinę  typu Tarket cond

- warstwa wykończeniowa z bezspoinowej sztucznej, zmywalnej wykładziny PCV prądoprzewodzącej  z cokołem wysokości 15 cm wywiniętym na ściany.  Wyoblenie między ścianą i posadzką. Wykładzina ułożona w kolorach.

Ściany pokoju badań:

panele zabezpieczające przed promieniowaniem z dodatkową warstwą Pb (mm) po uwzględnieniu izolacyjności własnej

Ściana pomiędzy pokojem badań a sterownią i przygotowaniem pacjenta  - Pb - 1,5mm

Ściana zewnętrzna z oknami- Pb - 1 mm

Ściana pomiędzy pokojem badań a pomieszczeniem technicznym  - Pb - 2mm

Ściana pomiędzy pokojem badań a korytarzem  - Pb - 1mm

Okna - Pb - 3mm

Drzwi- Pb - 3mm

sufit :

Strop górny: sufit podwieszany z paneli zabezpieczających przed promieniowaniem na konstrukcji stalowej, dodatkowa warstwa Pb (mm) po uwzględnieniu izolacyjności własnej- Pb - 0,5mm

Strop dolny:  zabezpieczony przed promieniowaniem,  dodatkowa warstwa Pb (mm) po uwzględnieniu izolacyjności własnej- Pb - 0,5mm

- Pomieszczenie techniczne

- strop istniejący wzmocniony belkami stalowymi wg projektu konstrukcji (do wglądu w siedzibie

Zamawiającego) pod obciążenia  3 urządzeń technicznych  ( 120 kg,  szafa generatora i PDC550 kg,  wymiennik ciepła woda-woda200kg)

Pod stropem nad piwnicą - 2 dźwigary stalowe podłużne z dwuteowników 140  w rozstawie ok. 60 cm i 2 dźwigary stalowe poprzeczne z dwuteowników 100 między dźwigarami podłużnymi na poduszce betonowej 5 cm

Warstwy posadzkowe:

- podłoże betonowe z betonu B25 między belkami stalowymi

- folia izolacyjna

- podłoże betonowe zbrojone siatką stalową

- warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5 mm pod wykładzinę typu Tarket

- warstwa wykończeniowa z bezspoinowej sztucznej, zmywalnej wykładziny PCV z cokołem wysokości 15 cm wywiniętym na ściany

ściany: malowane farbą akrylową

sufit : malowany farbą akrylową

- Sterownia

Warstwy posadzkowe:

- izolacja termiczna/akustyczna

- folia izolacyjna

- podłoże betonowe zbrojone siatką stalową

- warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5 mm pod prądoprzewodzącą wykładzinę typu Tarket cond

- warstwa wykończeniowa z bezspoinowej sztucznej, zmywalnej wykładziny PCV prądoprzewodząca  z cokołem wysokości 15 cm wywiniętym na ściany

ściany: malowanie farbą lateksową

sufit : sufit podwieszany modularny 60x60 cm na konstrukcji stalowej (obudowa instalacji)

- Pomieszczenie przygotowania pacjenta

Warstwy posadzkowe:

- izolacja termiczna/akustyczna

- folia izolacyjna

- podłoże betonowe zbrojone siatką stalową

- warstwa emulsji gruntującej posadzki do gruntowania i wzmacniania podłoży

- szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy gr. 5 mm pod wykładzinę typu Tarket - warstwa wykończeniowa z bezspoinowej sztucznej, zmywalnej wykładziny PCV  z cokołem wysokości 15 cm wywiniętym na ściany.  Wyoblenie między ścianą i posadzką .

- ściany: malowanie farbą lateksową

- sufit : sufit podwieszany modularny 60x60 cm na konstrukcji stalowej (obudowa instalacji)

- Maszynownia klimatyzacyjna

- posadzka  gresowa

- ściany: malowane farbą akrylową

- sufit : malowany farbą akrylową

- Korytarz

- ściany

- lamperie malowane do wys. 205,0 cm,  farbą olejną odporną na ścieranie i wielokrotne zmywalnie, matową, przeciwalergiczną

- malowanie ścian  powyżej lamperii tj.  205,0  cm farbą lateksową odporną na ścieranie i wielokrotne zmywanie , matową, przeciwalergiczną

Ściany korytarza zabezpieczone  pionowymi systemowymi typu  Acrovin narożnikami ochronnymi  w miejscach otworów drzwiowych  i poręczami systemowymi typu  Acrovin

sufit - wykończony systemowym sufitem podwieszonym na konstrukcji stalowej z wypełnieniem

płytami 60x60 cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tomograf komputerowy- zasilany bezpośrednio z stacji transformatorowej, kable - YKY 8x95 mm²

Trasa kabla: od stacji transformatorowej do cz. III budynku nr 1 w ziemi trawnikiem, dalej kanałem ciepłowniczym łączącym cz. III i V, a następnie korytarzem piwnicy do pracowni tomografu - ok. 330mb.

Zamawiający dysponuje rezerwą  mocy elektrycznej o wartości 150 kVA

Zamawiajacy posiada wolne pole umożliwiające podłączenie tomografu,  niepotrzebna jest rozbudowa rozdzielni

Zasilanie elektryczne wentylacji i klimatyzacji z rozdzielni niskiego napięcia R7A zlokalizowanej w piwnicy.

Zasilanie urządzeń tomografu i klimatyzacji z sekcji zasilania rezerwowanego, które jest rezerwowane agregatem prądotwórczym, posiada automatyczny SZR.

Zasilanie w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych.

Zasilanie oświetlenia pomieszczeń oraz gniazd wtykowych  - z rozdzielni  1TE1/7A

INSTALACJE WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE

Klimatyzacja zaprojektowana w celu utrzymania żądanych parametrów powietrza tj. temperatury oraz odpowiedniej czystości w pomieszczeniach zgonie z wymaganiami dla  tych pomieszczeń. Układ klimatyzacyjny pracuje w układzie równoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza .

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowano w pomieszczeniach technicznych w piwnicy i na poddaszu.

Centrala pracuje na świeżym powietrzu, zgodnie z wymaganiami w wykonaniu higienicznym z jednostopniowym oczyszczaniem powietrza.

W centrali powietrze jest wstępnie filtrowane, przepływa przez chłodnicę wodną, nagrzewnicę elektryczną, wentylator nawiewny. Powietrze kanałami jest dostarczane do pomieszczeń, które obsługują. Zużyte powietrze   jest usuwane  wentylatorem wywiewnym zlokalizowanym na poddaszu.

Obróbka powietrza jest w pełni zautomatyzowana. Centrala z szafą sterowniczą. Szafa zasilająco-sterująca zlokalizowana jest w wentylatorni pod tarasem.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych są zamontowane czujniki temperatury.

Elementem wykonawczym automatyki jest zawór regulacyjny trójdrogowy montowany przy chłodnicy na wodzie lodowej

Występują:

- układ klimatyzacyjny KN1 obsługujący pomieszczenie badań i sterownię

- układ chłodzenia dla pomieszczenia technicznego i pokoju badań

W celu  zneutralizowania ciepła od urządzeń dodatkowo zamontowano klimatyzatory ścienne pracujące na powietrzu obiegowym z własnym niezależnym agregatem freonowym zamontowanym na ścianie zewnętrznej budynku w sąsiedztwie pomieszczenia technicznego

Zamawiajacy wyraża zgodę na zastosowanie jednostek typu „SPLIT” w adoptowanych pomieszczeniach pod następującymi warunkami:

a)	pod warunkiem przekazania pełnej dokumentacji powykonawczej do Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej (SRiET), pionu Logistyki w 4 WSKzP SP ZOZ

b)	po dokonaniu z SRiET uzgodnienia miejsc podłączenia instalacji elektrycznej,

c)	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w okresie gwarancji wymagany przez producenta okresowy przegląd 2 x w roku ( koszt przeglądów ma być uwzględniony w cenie inwestycji).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA I STEROWANIA DLA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Instalacja zasilająca obejmuje: wentylatory, nagrzewnicę elektryczną, przepustnicę powietrza, agregat freonowy, klimakonwektory, klapy pożarowe( tylko sygnalizacja).

CZĘŚĆ REALIZACYJNA:

1) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac realizacyjnych umożliwiających przystosowanie wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w zakresie zgodności z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego i zgodnie z zatwierdzonym projektem  budowlanym, opracowanymi projektami wykonawczymi;

2)  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi

Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i wyznaczenie miejsca na teren placu budowy do celów wykonania inwentaryzacji

i opracowania projektów; przekazanie pomieszczeń do realizacji prac budowlanych nastąpi po akceptacji projektów poprzedzonej wymaganymi uzgodnieniami i opiniami;

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  …………………………………………..;

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót wymienionych w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego na nr fax. ………………. przez Wykonawcę o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni;

- Zapewnienie należytego frontu robót określonego w „Harmonogramie robót i finansowania”;

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika;

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy i magazyny materiałowe;

Obowiązki Wykonawcy:

  - Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy:

    - Przedstawić Zamawiającemu:

- Oświadczenie osoby pełniącej podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robot budowlanych, uprawnienia tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy.

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe i praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania branżowych robót;

- zaktualizowany „Harmonogram robót i finansowania” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy ;

- dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy;

    - Trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę w ramach organizacji placu budowy części obiektu objętego przedmiotem umowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu, zabezpieczenie przed osobami trzecimi, utrzymanie czystości na terenie budowy i w miejscu składowania materiałów, materiałów rozbiórkowych i gruzu, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz organizacja we własnym zakresie kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

3. Wykonanie na koszt własny zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawienie kalkulacji ryczałtowej poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania od miejsc przyłączy wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z protokołem przekazania placu budowy;

4. Wyznaczenie kierowników branżowych robót i kierownika budowy, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami;

5. Protokolarnie przyjęcie placu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy do celów wykonania inwentaryzacji i opracowania projektów; przekazanie pomieszczeń do realizacji prac budowlanych nastąpi po akceptacji projektów poprzedzonej wymaganymi uzgodnieniami i opiniami i przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w czasie 3 dni od dnia jego przekazania „protokołem przekazania placu budowy” wg zaktualizowanego po zawarciu umowy „Harmonogramu rzeczowo - finansowego”.

6.  Dokonanie zawiadomienia właściwego organu (Urzędu Wojewódzkiego ) o zamiarze przystąpienia do realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

B.  W czasie prowadzonych robót:

1. Przestrzegać szczegółowych warunków robót;

2. Prowadzić roboty ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii dla poszczególnych rodzajów robót;

3. Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Wymogach Funkcjonalno-Technicznych w zakresie dostosowania pomieszczeń;

4. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać Zamawiającemu przed ich zastosowaniem i wbudowaniem Wniosek Materiałowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego wraz  wymaganymi certyfikatami wyrobów i Aprobatami technicznymi na planowane do wbudowania materiały i technologie;

5. Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej Zamawiającemu;

6. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać obszar budowy w należytym porządku, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie pozostałym częściom budynku i terenu kompleksu szpitalnego;

7. Zgłaszać oraz sporządzać na bieżąco przy udziale Zamawiającego protokoły z realizacji:

1) roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;

2) montaż i odbiór instalacji i urządzeń technicznych;

3) rozruch technologiczny;

8. Usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób usunięcia powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac;

9. Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracy szpitala z wyłączeniem dźwigów i wind szpitalnych tj. przy pomocy rusztowań i platformy towarowo-osobowej lub dźwigu towarowego mocowanego od strony zewnętrznej do elewacji budynku;

10. Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;

11.  Zapewnić właściwą koordynację robót między podwykonawcami;

12. Wyprzedzająco i na co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia zasilania w media na okres przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników o planowanych wyłaczeniach, nadzorować i koordynować ich wykonanie;

13.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie Zamawiającemu dokumentacji tj.:

1) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, etapowych oraz protokołu odbioru końcowego;

2) wyników badań, prób i sprawdzeń, opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich wykonania ze względu na istotne znaczenie;

3) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku zgodnego ze stanem zastanym terenu budowy i  terenu przyległego, a także dróg wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku korzystania z nich;

4) certyfikatów wyrobów i Aprobat Technicznych zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) na wbudowane materiały i zastosowane technologie;

5) powykonawczej sporządzonej w 2 egz. na bazie wielobranżowych Projektów Wykonawczych

z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawiciela Zamawiającego;

14.  Wykonawca podejmie współpracę z jednostką projektową w zakresie kwalifikacji zmian dokonanych w toku  wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do założeń Projektu Budowlanego, w celu uzyskania  decyzji o zmianie pozwolenia na budowę o ile takie działanie będzie konieczne;

15.  Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się uzyskać dopuszczenie do użytkowania wydane przez:

- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

- Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, kod 50-984 Wrocław,

ul. Obornicka 100-102;

- Głównego spec. ds. bhp 4 WSKzP

- Dolnośląski Wojewódzki Nadzór we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1

(w przypadku wydanej decyzji pozwolenia na budowę)

16.  Zapewnić przebieg realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością oraz bez zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części użytkowanych;
17.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w działalności szpitala w trybie niezwłocznym na własny koszt;

Odbiory robót

1.   Odbiory robót odbywać się będą przy udziale Zamawiającego w sposób następujący:

1)	odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających wszystkich branż na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż a które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy Zamawiającemu /Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

2)	odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” części robót składających się na całość przedmiotu umowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót;

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części przedmiotu umowy Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

3)	odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących całość technologiczną.

Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość odbioru danej części robót Zamawiającemu /Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

4)   odbiory instalacji i urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemowych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie, co udokumentowane powinno być protokołem.

Próby, badania i odbiory przewodów kominowych,  instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności:

- przewody układu klimatyzacji;

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne itp.

5) rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego”  instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu skuteczności ich działania oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych i urządzeń technologicznych podlegających montażowi lub zasilanych energią elektryczną. Odbiór rozruchu technologicznego Wykonawca poprzedzi próbnym rozruchem wykonanym we własnym zakresie;

Wykonawca zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru wpisem do dziennika budowy na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego, przy jednoczesnym  powiadomieniu Zamawiającemu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

6)  odbiór urządzeń przewidzianych do montażu w ramach przedmiotu umowy na podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i sporządzenie protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy;

7)  odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń, wyposażenia meblowego;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników, 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej budowy z naniesionymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót a nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, obejmującej wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez nadzór autorski i przedstawiciela Zamawiającego;

Wykonawca co najmniej 7 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, który odbędzie się przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych:

- przedstawiciela Zamawiającego;

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

przy ul. Ślężnej 158;

- Głównego Specjalisty BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego;

8)	odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” zorganizowanego po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na całość przedmiotu umowy polegający na przeglądzie i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcę kosztami.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym tj. „Protokołem odbioru końcowego” wraz uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi pośrednimi odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, skompletowanymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez:

- Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

- Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

ul. Obornicka 100-102;

- Głównego Specjalistę BHP 4 WSK z P SP ZOZ

- Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1

- ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE

- Istotne wymogi techniczne.

Planuje się dostosowanie pomieszczeń Pracowni Tomografu obecnie dostosowanych do obsługi zainstalowanego tomografu  SOMATOM EMOTION do wymogów nowego tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK cyfrowej .–- parter  część IV budynek nr 1.

Obszar zlokalizowany jest na poziomie parteru,  część VI, budynek Nr 1, pomieszczenie klimatyzacyjne na poziomie piwnic w podtarasiu,  wentylatorownia   na poziomie  nieużytkowanego  poddasza oraz teren zewnętrzny w zakresie niezbędnym do organizacji placu budowy.

Dane ogólne w obrębie przedmiotu objętego zakresem opracowania.

Przedmiot objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest  na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest terenem zamkniętym.

Kompleks Wojskowy Nr 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław,

Województwo Dolnośląskie.

Dla działki tej urządzono K.W. 53169.

Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1;

Władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126.

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej.

Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu

ul. Purkiniego 1.

Rodzaj użytkowania: obiekt służby zdrowia

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

Wjazd na teren objęty zakresem opracowania będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania na każdym jego etapie, bramą główną szpitala z ulicy Rudolfa Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie głównego budynku szpitalnego, zabudowań pomocniczych oraz przyległego terenu koniecznego do wyłączenia z użytkowania na czas realizacji robót przygotowania terenu do budowy, przyłączy instalacyjnych, i zagospodarowania terenu po likwidacji placu budowy. Plac budowy zlokalizowany jest przy ciągach komunikacji wewnętrznej.

Dane techniczne pomieszczeń przeznaczonych na adaptację.

Zestawienie powierzchni przewidzianych do adaptacji dla w/w inwestycji budowlanej

- Istniejąca powierzchnia użytkowa planowana do przystosowania		52,22 m2 w tym:

- pomieszczenie techniczne  o pow. 9,92 m2,

- pokój badań  o pow. 28,27m2

- sterownia  o pow. 9,61 m2

- przygotowanie pacjenta o pow. 4,42 m2,

- maszynownia klimatyzacyjna w piwnicy pod tarasem o pow. 9,17 m2

- wentylatorownia na nieużytkowym poddaszu ok 65 m²

Powierzchnia całkowita na poziomie parteru  objęta opracowaniem  P = 52,22 m2

Kubatura  177,55m3

Liczba kondygnacji: 1+1+1 (piwnica + parter + poddasze)

Wysokość pomieszczeń parteru  3,40 m, w piwnicy 2,15 m

Wytyczne projektowe w zakresie ppoż.

1. Klasa pożarowa budynku – „B”

2. Klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

- główna konstrukcja nośna R 120,

- konstrukcja dachu R30,

- strop REI 60,

- ściany zewnętrzne EI 60,

- ściany wewnętrzne EI 30,

- przekrycie dachu RE 30.

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia.

3. Stalowe wzmocnienia konstrukcji nośnej budynku należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R120 w przypadku ingerencji w istniejąca konstrukcję lub wykonanie w części nowej.

4. Wykonywane przepusty instalacyjne w stropach części nadziemnej budynku zabezpieczyć ognioodpornie do klasy odporności ogniowej EI 60.

5. Wykonywane przepusty instalacyjne w stropie nad piwnicą zabezpieczyć ognioodpornie do klasy odporności ogniowej EI 120.

7. Pomieszczenie wentylatorowni projektowane na poddaszu należy wydzielić pożarowo stropami i ścianami klasy odporności ogniowej EI 60, stosując zamknięcia otworów klasy odporności ogniowej EI 30.

8. Przewody wentylacyjne, w płaszczyźnie stropu, należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające klasy odporności ogniowej EI 60 wyposażone w wyzwalacze termiczne oraz posiadające możliwość uruchamiania przez instalację sygnalizacyjno-alarmową. W związku z wyposażeniem w przyszłości budynku szpitala w system sygnalizacji pożarowej należy przewidzieć klapy posiadające możliwość wysterowania z takiego systemu jak również posiadające możliwość autonomicznego

zamknięcia po przekroczeniu określonej temperatury..

9. Drogi ewakuacji z pomieszczeń (mieszczące się w obrębie inwestycji) należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

10. Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji powinna być opracowana w zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wytyczne projektowe w zakresie zasilania i instalacji elektrycznych

Przy projektowaniu kierować się rozporządzeniami, normami i wytycznymi do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych wewnętrznych w szpitalach ogólnych część II - Instalacje  Elektryczne  Wewnętrzne.

Dokumentację opracować zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi dla obiektów służby zdrowia.

Tomograf komputerowy- zasilić  bezpośrednio ze stacji transformatorowej, kable - YKY 8x95 mm²

Trasa kabla: od stacji transformatorowej do cz. III budynku nr 1 w ziemi trawnikiem, dalej kanałem ciepłowniczym łączącym cz. III i V, a następnie korytarzem piwnicy do pracowni tomografu .

Zasilanie elektryczne wentylacji i klimatyzacji z rozdzielni niskiego napięcia R7A zlokalizowanej w piwnicy.

Zasilanie urządzeń tomografu i klimatyzacji z sekcji zasilania rezerwowanego które jest rezerwowane agregatem prądotwórczymi posiada automatyczny SZR.

Zasilanie w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych.

Zasilanie oświetlenia pomieszczeń oraz gniazd wtykowych  - z rozdzielni  1TE1/7A

WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ

Dokumentację projektową wraz z realizacją  należy wykonać w oparciu o założenia zawarte

w niniejszym opracowaniu.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

INSTALACJE WENTYLACJI – KLIMATYZACJI

W opracowaniu wytycznych będą omówione instalacje służące celom ogólno – bytowym oraz  technologii medycznej  tj:

- Wentylacja i klimatyzacja – urządzenia czynne cała dobę - wymogi zależne od funkcji

pomieszczenia

- Technologia aparatury medycznej – urządzenia czynne całą dobę

Dane informacyjne dotyczące terenu zewnętrznego w obrębie przedmiotu opracowania

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje dla potrzeb socjalno-bytowych oraz technologicznych :

    - instalacje wodno – kanalizacyjne

    - instalacja gazów medycznych

    - instalacja tlenu

    - instalacja centralnego ogrzewania zasilana ze szpitalnego węzła cieplnego

    - instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

●   zaopatrzenie w ciepło

Ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej z ul. R. Weigla, której właścicielem jest Fortum Wrocław S.A.

●   zaopatrzenie w wodę pitną

Zaopatrzenie w wodę zdatną do picia z miejskiej sieci wodociągowej z ul. R. Weigla lub ul. Pułtuskiej, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław

●   zaopatrzenie w ciepłą wodę

Szpital zaopatrywany jest w ciepłą wodę z miejskiej sieci wodociągowej z ul. R.Weigla, której właścicielem jest Fortum Wrocław S.A. poprzez węzeł W I.

●    odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków szpitalnych z budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala

i dalej do sieci kanalizacyjnej miejskiej w ul. R. Weigla, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław.

●   zaopatrzenie w gazy medyczne

Zbiornik Tlenu usytuowany jest na terenie kompleksu szpitalnego. Podtlenek azotu przywożony jest

i magazynowany w butlach.  Rozprężania podtlenku azotu  znajduje się w piwnicach budynku Nr 1 podobnie jak Stacja pomp próżniowych i jak i stacja sprężonego powietrza. Istniejące stacje zasilania w gazy medyczne pracują na granicy swoich możliwości.

●   instalacja gazów medycznych

Budynek szpitalny Nr 1 jest wyposażony w instalację gazów medycznych: tlen, próżnię, sprężone powietrze, podtlenek azotu w zakresie wynikającym z funkcji pomieszczeń.

- Odpadki do utylizacji – gromadzone są w odpowiednich pojemnikach na Oddziale   skąd w odpowiednio oznakowanych pojemnikach odpady oraz brudna bielizna odbierane są przez wyspecjalizowaną grupę świadczącą  usługi dla szpitala.

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami

### Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach suchych.

Roboty objęte zamówieniem mają następujące kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień :

CPV-45215140-0      Obiekty szpitalne,

CPV-45330000-9      Hydraulika i roboty sanitarne,

Pomieszczenia objęte  opracowaniem wraz z ogólnym zakresem robót:

Pokój badań:

- istniejąca klimatyzacja z funkcją chłodzenia, grzania dla danej funkcji pomieszczenia

- po wykonaniu prac przeprowadzić dezynfekcję całego układu (dla obu sal) i założyć nowe filtry Pomieszczenie techniczne

- klimatyzacja z funkcją chłodzenia, grzania

- nawiew w łączonym układzie KN z pomieszczeniami pomocniczymi;

- wywiew w odrębnym układzie KW tylko dla pomieszczeń przeznaczonych na pomieszczenia techniczne;

Wentylatorownia na nieużytkowym poddaszu

Maszynownia klimatyzacyjna w piwnicy pod tarasem

Klimatyzacja zaprojektować w celu utrzymania żądanych parametrów powietrza tj. temperatury oraz odpowiedniej czystości w pomieszczeniach zgonie z wymaganiami dla  tych pomieszczeń.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizować w pomieszczeniach technicznych w piwnicy i na poddaszu.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych są zamontować czujniki temperatury.

Zaprojektować  automatykę   -  zawór regulacyjny trójdrogowy montowany przy chłodnicy na wodzie lodowej

Przewidzieć:

- układ klimatyzacyjny KN1 obsługujący pomieszczenie badań i sterownię

- układ chłodzenia dla pomieszczenia technicznego i pokoju badań

w celu zneutralizowania ciepła od urządzeń dodatkowo, opcjonalnie zastosować  klimatyzatory ścienne pracujące na powietrzu obiegowym z własnym niezależnym agregatem freonowym montowanym na ścianie zewnętrznej budynku w sąsiedztwie pomieszczenia technicznego

## W siedzibie Zamawiającego jest do wglądu wielobranżowa dokumentacja, w tym Projekty wykonawcze:

## część   architektoniczno-konstrukcyjna, technologia;

## branży elektrycznej;

## branży instalacji wentylacji, wod-kan.; c.o. oraz chłodzenia

## branży instalacji elektrycznej zasilania i sterowania dla klimatyzacji pomieszczenia tomografu;

## branży ochrony radiologicznej

#### Określenia podstawowe

##### Klimatyzacja

Wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylacja mechaniczna – wentylacja wywołana działaniem urządzeń mechanicznych wprawiających powietrze w ruch.

Wentylacja ogólna – wentylacja całego pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń.

Wentylacja miejscowa – wentylacja określonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy lub urządzenia produkcyjnego.

Instalacja wentylacyjna – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego

Urządzenie wentylacyjne – zespół elementów powodujących wymianę powietrza w pomieszczeniu lub jego części; urządzenie może być określonego rodzaju w zależności od rodzaju wentylacji.

Centrala wentylacyjna – urządzenie wentylacyjne umieszczone w jednej obudowie, stanowiące technologiczną całość.

Klapa ppoż. – element umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

#### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji wentylacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewidzieć w dokumentacji zakres robót :

- wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- wykonanie otworów w ścianach i stropach na przejścia przewodów wentylacyjnych,

- montaż kanałów wraz z wykonaniem połączeń w przypadku zmiany ich położenia w dostosowywanym pomieszczeniu;

- wykonanie zaprojektowanych obudów kanałów wentylacyjnych.

- Przy przejściach kanałów przez przegrody budowlane należy zastosować płyty pilśniowe

porowate.

- Przestrzeń między płytą, a ścianą wypełnić pianką poliuretanową.

- przejścia instalacji przez przegrody budowlane uszczelnić materiałem o odporności ogniowej identycznej jak odporność przegród (tj. ścian i stropów).

- Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych winny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami producenta dotyczącymi wykonywania określonego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, uszczelnienie otworów wokół przewodów

- zamurować, zabetonować, uzupełnić wszelkie otwory pozostałe w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych).

Wymagania stawiane  dla układów klimatyzacyjnych dla pokoju badań:

- w szczególności utrzymanie odpowiedniej czystości powietrza,

- utrzymanie parametrów termodynamicznych powietrza,

- utrzymanie stabilności pól prędkości,

- utrzymanie układu ciśnień i niezawodności działania.

- Utrzymanie optymalnych parametrów głośności urządzeń

- Zastosowanie wielostopniowego układu filtracji,

- Zastosowanie regulatorów przepływu,

- podział na strefy regulacji parametrów,

- zaawansowanie technologicznie

- monitoring i układy sterowania,

- a także dodatkowe elementy instalacyjne – klapy rewizyjne, przepustnice o podwyższonej szczelności, tłumiki.

Wybór układu klimatyzacyjnego dla pokoju badań wymaga od projektanta identyfikacji i rozważenia kryteriów, w szczególności klasy czystości, wielkości obciążeń, jakości regulacji i strategii sterowania, niezawodności, poziomu hałasu, uwarunkowań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz określenia optymalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Przy czym kryterium  nadrzędnym jest spełnienie wymagań normowych dotyczących wymaganych parametrów termodynamicznych powietrza, czystości, układu ciśnień i poziomu hałasu.

Układ klimatyzacji z zachowaniem odpowiednich parametrów bakteriologicznych i temperaturowych ( łącznie z grzaniem i chłodzeniem )powinien obejmować:

Oraz układ wentylacji mechanicznej ( z grzaniem i chłodzeniem – w zależności od potrzeb)  w pomieszczeniach:  technicznym, sterowni, przygotowaniu pacjenta.

Wymagania dla wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń pokoju badań.

Kryterium nadrzędnym wyboru układu klimatyzacyjnego jest spełnienie wymagań normatywnych w zakresie:

• czystości powietrza i udziału powietrza zewnętrznego,

• parametrów termodynamicznych powietrza,

• pola prędkości,

• układu ciśnień,

• poziomu hałasu.

Kryteria wyboru układu klimatyzacyjnego

Wymagania normatywne dla wentylacji i klimatyzacji są podstawowym, lecz nie jedynym kryterium wyboru układu klimatyzacyjnego dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

• funkcję, ilość i klasa czystości

• obciążenia, ilość powietrza, udział powietrza wewnętrznego,

• wielkość i wymiary gabarytowe centrali klimatyzacyjnej i innych urządzeń,

• uwarunkowania architektoniczne,

• zintegrowanie z pozostałym wyposażeniem sali

• jakość regulacji i strategia sterowania,

• niezawodność działania i dotrzymania parametrów,

• poziom hałasu (głośności),

• zużycie energii, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Funkcja i klasa czystości ma określać rodzaj zastosowanego systemu rozdziału powietrza, ilość powietrza, liczbę stopni i jakość filtracji, wymiary centrali klimatyzacyjnej. Realizacja funkcji celu możliwa jest pod warunkiem zastosowania odpowiedniego układu obróbki powietrza -w tym filtracji powietrza  - decydującego o jakości powietrza nawiewanego.

Należy uwzględnić nawiew powietrza odpowiedniego dla funkcji pomieszczenia, przy zastosowaniu odpowiedniej klasy filtrów powietrza oraz  odpowiedniej jakości powietrza (rozkład źródeł emisji zanieczyszczeń oraz system rozdziału powietrza

Strumień powietrza nawiewanego powinien być uzależniony od  danej klasy czystości, pola prędkości.

Uwarunkowania architektoniczne - poszczególne moduły: tj. np. chłodzenia, nagrzewania, nawilżania itd. mogą być posadowione w różnych opcjach.

Istotnym parametrem komfortu klimatycznego, który powinien być uwzględniony w projekcie w pomieszczeniach pokoju badań   jest dopuszczalny poziom hałasu. Hałas przenoszony materiałowo lub kanałowo ze strumieniem powietrza z central klimatyzacyjnych należy wyeliminować i należy spełnić wymagania  Polskich Norm w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. Hałas jest ważnym kryterium lokalizacji central klimatyzacyjnych, ze względu na możliwości zainstalowania tłumików akustycznych o odpowiednich wymiarach oraz izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

Kolejnymi kryteriami, które powinno się  brać pod uwagę jest jakość regulacji parametrów i strategia sterowania, a także niezawodność działania i dotrzymania parametrów klimatyzacyjnych.

Warunki - muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU1992, nr 74, poz. 366),

Ponadto powinna być zapewniona możliwość wewnętrznej regulacji temperatury, przynajmniej w zakresie kilku stopni, niezależnie od regulacji ogólnej

Wymagania odnośnie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- Materiały konstrukcyjne powinny być odporne na korozję i nie stwarzać niebezpieczeństwa

wtórnego pylenia lub emisji szkodliwych związków chemicznych

- Wszystkie powierzchnie wewnętrzne, w tym przejścia między podłogą, ścianami i sufitami centrali, powinny być gładkie

- Rozwiązanie konstrukcyjne powinno zapewniać łatwy dostęp do każdego miejsca w centrali

- Elementy składowe, powinny się łatwo demontować do czyszczenia i dezynfekcji

- Wymagana jest pełna szczelność między wkładem filtracyjnym a blokiem filtrów powietrza

- Wymagana jest pełna szczelność obudowy centrali ( fugi z silikonu i kauczuku, szczelne drzwi)

- Materiały uszczelniające powinny zawierać środek dezynfekujący

- Centrala powinna być wyposażona w króciec do odwodnienia po myciu i dezynfekcji

Tłumienie hałasu i drgań- wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie może swoją pracą zwiększać natężenia hałasu w obsługiwanych pomieszczeniach. Należy stosować odpowiednie tłumiki, izolację zewnętrzną kanałów. W przypadku maszynowni wentylacyjnej i klimatyzacyjnej lokalizowanej na poddaszu budynku lub w piwnicy, należy każdorazowo zbadać  i przeanalizować warunki akustyczne wprowadzając specjalną konstrukcję stropu oraz zabezpieczenia akustyczne dla wentylatorów i całej maszynowni

Czerpnie i wyrzutnie powietrza w przypadku konieczności ich wymiany – istniejące zgodnie z wytycznymi, normami  oraz zasadami:

- Przy lokalizacji uwzględniono kierunki róży wiatrów;

- Odległość czerpni od wyrzutni i od dróg przejazdowych wynika z odpowiednich przepisów;

- Czerpnia usytuowana z dala od wszelkich emitorów gazów, dymów, nieprzyjemnych zapachów, w miejscu przewiewnym;

- Wzięto pod uwagę, iż lokalizacja czerpni  na dachu w okresie letnim powoduje pobieranie ciepłego powietrza z powierzchni dachu;

- Lokalizacja wyrzutni na dachu z uwzględnianiem róży wiatrów;

#### Regulacja

W zadaniu należy uwzględnić konieczne regulacje instalacji wentylacyjnej obejmuje następujące czynności:

- przeprowadzenie pomiarów wstępnych przed regulacją,

- wykonanie regulacji urządzeń i przeprowadzanie pomiarów sprawdzających w czasie jej dokonywania,

- przeprowadzenie pomiarów parametrów instalacji po zakończeniu regulacji.

Pomiary obejmują przede wszystkim:

- określenie wydajności, ciśnienia wentylatora i liczby obrotów wirnika wentylatora,

- określenie wydajności nawiewników i wywiewników,

- określenie natężenia przepływu powietrza dla poszczególnych działek sieci przewodów,

- określenie wydajności cieplnej nagrzewnicy,

- określenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- określenie badania skuteczności filtrów,

- oraz inne,

PRZEPISY ZWIĄZANE

#### Normy

| 1. PN-B-01411:1999 | Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia |
| --- | --- |
| 2. PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary |
| 3. PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary |
| 4. PN-B-76001:1996 | Wentylacja – Przewody wentylacyjne. Szczelność – Wymagania i badania |
| 5. PN-B-76002:1976 | Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych |
| 6. PN-B-03434:1999 | Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania |
| 7. PN-EN 12236 | Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. |
| 8. PN-EN 12599+AC:2002 | Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |
| 9. PN-B-03431:1973 | Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania. |
| 10. PN-87/B-02151/02 | Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. |

#### Inne dokumenty

| 1. 2. 3. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – 2002 r. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. |
| --- | --- |

Z.N.  261- 660-540

W-w, 24.06..2016 r.