# Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem

usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu”.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zleca wykonanie konserwacji stałej okresowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz.1890), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dla:

- dźwigu towarowego małego D-14 nie mniej niż co 60 dni,

- dźwigów szpitalnych D-6, D-7, D-10 i D-12 nie mniej niż co 30 dni,

- dźwigu towarowo-osobowego D-2 nie mniej niż co 30 dni,

- dźwigów osobowych D-1, D-3, D-4,  D-5, D-8, D-9, D-15 i D-17 nie mniej niż co 30 dni.

- Wspólny słownik zamówień publicznych:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów.

- Zakres robót polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, konserwacji dźwignicy oraz cięgien nośnych stanu olinowania i ich zamocowań,

- sprawdzeniu działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

- sprawdzeniu działania urządzeń sterujących oraz poprawności funkcjonowania obwodów   sygnalizacyjnych i oświetlenia,

- sprawdzeniu prawidłowości obsługi dźwigów,

- wymianie w razie potrzeby (wyeksploatowanych) następujących elementów dźwigu:

- styków w stycznikach kierunkowych,

- styków w kasetach sterowniczych,

- kontaktów i przeciwkontaktów w drzwiach kabinowych i szybowych,

- styków w kontaktach aparatury bezpieczeństwa,

- żarówek w kasetach sterowniczych, szybie i maszynowni,

- uszkodzonych śrub i podkładek,

- okresowej wymianie oleju,

- czyszczeniu i smarowaniu poszczególnych elementów i części trących dźwigu,

- utrzymanie w należytej czystości torów jezdnych drzwi przystankowych i kabinowych,

- usuwaniu ewentualnego zawilgocenia podszybia,

- utrzymaniu estetyki kabiny przewozowej po przeprowadzonej konserwacji,

- regulacji poszczególnych podzespołów i elementów dźwigowych oraz usuwaniu drobnych awarii i usterek związanych z regulacją urządzeń w tym również ich malowanie,

- dokonywanie bieżących wpisów do książek konserwacyjnych dźwigów każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy z wyszczególnieniem wymienionych elementów, wstrzymania dźwigu, dopuszczony lub nie do eksploatacji.

Niezależnie od konserwacji stałej, okresowej określonej jak wyżej, do obowiązków Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem, należy sprawdzenie przez oględziny nie rzadziej niż co 12 miesięcy:

- konstrukcji nośnej, w szczególności połączenia spawane, nitowane i rozłączne,

- tor jezdny dźwignic szynowych,

- oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych: ochronne, rezystancji uziemień roboczych, rezystancji izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych wraz ze sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej począwszy od linii zasilającej po wszelkie instalacje elektryczne związane z dźwigiem.

Za usunięcie awarii urządzeń dźwigowych uważa się:

- przywrócenie prawidłowej funkcji dźwigu, doprowadzenie do stanu technicznego przed awarią,

- zabezpieczenie przed wypadkami bądź zagrożeniami wynikającymi z niesprawnego urządzenia w przypadku braku możliwości naprawienia urządzenia w trybie natychmiastowym.

Za naprawę awaryjną uważa się przywrócenie do pracy w trybie pilnym urządzeń dźwigowych.

- Uwagi Wojskowego Dozory Technicznego:

Wykonawca dokona wszelkich napraw wynikających z protokołu pokontrolnego WDT, załącznik nr 2 - UWAGI PO PRZEOROWADZONYCH BADANIACH DŹWIGÓW PRZEZ WDT.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Konserwacja stała planowa, która  realizowana będzie wg Planu (harmonogramu) robót opracowanego przez Wykonawcę w układzie rocznym w godz.8-15. Harmonogram robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych zapewniając ich bezpieczną i bezawaryjną pracę.

- Brać czynny udział w badaniach technicznych dźwigów prowadzonych przez właściwą jednostkę Wojskowego Dozoru Technicznego (zwaną dalej WDT).

- Podczas konserwacji zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania instrukcji konserwacji urządzeń dźwigowych oraz wytycznych Inspektorów WDT.

- Wykonawca przy prowadzeniu prac konserwacyjnych lub naprawczych zobowiązany jest we własnym zakresie oznaczyć drzwi wejściowe do dźwigu na każdej kondygnacji tabliczką z informacją o treści „Przegląd techniczny dźwigu” lub w przypadku odstawienia dźwigu z eksploatacji - braku możliwości usunięcia awarii tabliczką z informacją o treści „Dźwig wyłączony z eksploatacji z powodu awarii” oraz zabezpieczy dźwigi na których wykonywane  będą prace konserwacyjne i naprawcze.

- Przedkładać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, na wymienione elementy, części, podzespoły dźwigu zgodnie z normami przewidzianymi dla urządzeń dźwigowych.

- Termin przystąpienia do usuwania awarii przy dźwigach szpitalnych to max. 30 minut oraz max. 60 minut przy pozostałych dźwigach Szpitala licząc od powiadomienia telefonicznego bądź faxem przez Zamawiającego bez względu na porę dnia i nocy. Usunięcie awarii bądź zabezpieczenie niesprawnego dźwigu nie może trwać dłużej niż 120 minut od zgłoszenia.

- Czas naprawy urządzenia dźwigowego nie może trwać dłużej niż 24 godz. W przypadkach szczególnych, za wiedzą i zgodą Zamawiającego (powiadomienie Zamawiającego na piśmie faxem na nr 261 66 07 78) czas naprawy może trwać nie dłużej niż 48 godzin od zgłoszenia.

- Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy, Wykonawca ma obowiązek odnotować w dzienniku – książce konserwacji dźwigu oraz w rejestrze zgłoszeń znajdującym się na portierni głównej Szpitala (budynek nr 36 Poliklinika), a o zaistniałej sytuacji musi powiadomić WDT zgodnie z rozporządzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór karty napraw, który stanowił będzie dodatkowy element umowy – załącznik nr 4.

- Przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu w obrębie wykonywanych prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych;

- Zabezpieczenie innych urządzeń, sprzętu będącego w sąsiedztwie urządzenia i instalacji poddawanych pracom konserwacyjnym, demontażowym, montażowym;

- Zabezpieczenie elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, przed uszkodzeniem, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych, demontażowych, montażowych w sposób minimalizujący uszkodzenie tych elementów;

- W przypadku wykonywania robót demontażowych, montażowych, przywrócenie elementów budowlanych do stanu pierwotnego;

- W przypadku uszkodzenia elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, odtworzenie tych elementów z zastosowaniem tej samej technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych zapewniających odpowiednie warunki techniczne, użytkowe i estetyczne, oraz antyseptyczne jeżeli prace wykonywane są w pomieszczeniach grupy 2;

- Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, prawem budowlanym, i polskimi normami;

- Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP;

- Używanie jedynie takiego sprzętu, który jest sprawny, posiada stosowne przeglądy, badania wymagane stosownymi przepisami;

- Wykonawca winien stosować i używać podesty, rusztowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), lub podnośniki mechaniczne z przeszkoloną obsługą i posiadające dopuszczenie do eksploatacji przez UDT lub WDT;

- Osoby wykonujące pracę na wysokościach, muszą posiadać stosowne badania dopuszczające do takiej pracy;

- Wykonawca po zakończeniu prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zdemontuje wszelkie konstrukcje (rusztowania), zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotowych prac wraz z wszelkimi znakami ostrzegawczymi.

- Oferent winien jest określić w ofercie:

- Poszczególne ceny wg załącznika nr 3 za konserwację dźwigów oraz napraw pokontrolnych WDT wyszczególnionych   w załączniku nr 1 i 2 stanowiących integralną część umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto ( powiększone o podatek VAT obowiązujący z mocy prawa) za świadczenie usługi konserwacyjnej za okres trwania umowy tj. za 12  miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.

- Rozliczenie konserwacji planowanej przyjąć w rozliczeniu miesięcznym. Wystawienie faktury VAT możliwe  po  podpisaniu  protokołu zdawczo - odbiorczego  za  konserwację urządzeń  dźwigowych (załącznik nr 5 – protokół  zdawczo-odbiorczy  za  konserwację urządzeń dźwigowych opracuje Oferent i załączy do oferty).

- Usuwanie awarii - usterek nie związanych z wymianą  materiałów traktowane  będzie  przez Zamawiającego jako usługa konserwacyjna nieodpłatna.

- Naprawy awaryjne związane z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów realizowane będą osobnymi zleceniami. Wykonawca  zobowiązany  będzie do sporządzenia wyceny ofertowej - kosztorysu ofertowego i przedstawienia jego do sprawdzenia i zaakceptowania przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje na bazie KNR 7-34  lub KNPnRPDE  i  KNR 4-03, 5-08 oraz  w oparciu o czynniki cenotwórcze  tj.:

- stawkę  netto  roboczogodziny - R,

- koszty pośrednie - Kp,

- koszty zakupu materiałów – Kz,

- zysk – Z,

- w oparciu o cenę hurtową materiału potwierdzoną przez dostawcę  materiału.

Kosztorys ofertowy przedstawi Zamawiającemu celem sprawdzenia i zaakceptowania. Rozliczenie zlecenia za wykonanie naprawy awaryjnej związanej z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych  materiałów odbywać  się będzie kosztorysem  powykonawczym w oparciu o faktycznie wykonane jednostki obmiarowe oraz ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Naprawy wynikające z protokołu pokontrolnego WDT, załącznik nr 2, realizowane będą osobnym zleceniem. Wykonawca  zobowiązany  będzie do sporządzenia wyceny ofertowej - kosztorysu ofertowego i przedstawienia w ofercie przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje na bazie KNR 7-34  lub KNPnRPDE  i  KNR 4-03, 5-08 oraz  w oparciu o czynniki cenotwórcze  tj.:

- stawkę  netto  roboczogodziny - R,

- koszty pośrednie - Kp,

- koszty zakupu materiałów – Kz,

- zysk – Z,

- w oparciu o cenę hurtową materiału potwierdzoną przez dostawcę  materiału.

Rozliczenie zlecenia za wykonanie napraw wg zaleceń pokontrolnych WDT wg załącznika nr 2, odbywać  się będzie kosztorysem  powykonawczym w oparciu o faktycznie wykonane jednostki obmiarowe oraz ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Oferent osobno przedstawi czynniki cenotwórcze  na w/w usługi tj.:

- stawkę  netto  roboczo - godziny – R-g,

- koszty pośrednie – Kp,

- koszty zakupu materiałów – Kz ,

- zysk – Z.

- Podatek VAT obowiązujący z mocy prawa w dniu wystawienia dokumentu.

- Termin płatności  licząc od daty wystawienia faktury (nie mniej niż 30 dni).

- Okres gwarancji na wymienione - zamontowane materiały oraz jakość wykonanej pracy, nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót, określonych   przez Zamawiającego w protokole odbioru robót.

- Oferent przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 500 000zł.

Ofertę w zakresie robót opisanych w niniejszym dokumencie, oraz wszelkich obowiązków co do przedmiotu zamówienia należy przygotować w oparciu o załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE DŹWIGÓW w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na dzień 15.02.2018r.

Osobą  do  kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Wojciech JARÓG - ROGALA  tel. 261 66 06 40, lub kom. 785 084 047 od godz. 8°° do 15°°. Oferty można składać: faxem na nr 261 66 07 78, mailem logistyka@4wsk.pl, lub osobiście w sekretariacie Logistyki – budynek  nr 44 na terenie szpitala do dnia 21.02.2018r do godz.12ºº.

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DŹWIGÓW w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu na dzień 19.06.2017r.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr WDT | Nr fabryczny rodzaj napędu | Lokalizacja | Data oddania do użytkowania | Udźwig ilość przy- stanków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy D-1 | 5-51-07043 | D8NE2897 Hydrauliczny | Bud. nr 1 cz. III Pralnia | 28-02-2001 | 1250 kg lub 16 osób 4 przystanki |
| 2 | Dźwig towar- osobowy D-2 | 5-51-04985 | 1/H/99 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia | modernizacja 2015 | 500 kg lub 2 osoby wózek 2 przystanki |
| 3 | Dźwig osobowy D-3 | 5-51-08321 | 1284/h/2006 Hydrauliczny | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 2 przystanki |
| 4 | Dźwig osobowy D-4 | 5-51-08301 | 8/H/88/M/1274/o/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kardiologia Oczny | 26-01-2006 | 630 kg lub 8 osób 5 przystanków |
| 5 | Dźwig osobowy D-5 | 5-51-08319 | 1/H/85/M/1278/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. IV Kaplica Chirurgia Ogó Kardiologia | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 5 przystanków |
| 6 | Dźwig szpitalny D-6 | 5-51-08355 | 32961/M/1277/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. IV Izba przyjęć Kiosk | 28-03-2006 Modernizacja 2017 | 1600 kg lub 21 osób 5 przystanków |
| 7 | Dźwig szpitalny D-7 | 5-51-08303 | 5/17/V/M/1275/o/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. V Fizykoterapia | 26-01-2006 | 1600 kg lub 21 osób 4 przystanki |
| 8 | Dźwig osobowy D-8 | 5-51-08320 | 17/H/93/M/1279/o/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. VI Wewnętrzny -Płucny | 02-03-2006 | 630 kg lub 8 osób 4 przystanki |
| 9 | Dźwig osobowy D-9 | 5-51-08300 | 10039/M1273/0/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III SOR - mała | 26-01-2006 | 630 kg lub 8 osób 4 przystanki |
| 10 | Dźwig szpitalny D-10 | 5-51-07976 | 061/2005 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III SOR - duża | modernizacja 26-04-2005 | 1600 kg lub 21 osób 5 przystanków |
| 11 | Dźwig szpitalny D-12 | 5-51-08302 | 34520/M/1276/o/2005 Elektryczny linowy | Budynek nr 2 | 26-01-2006 | 1600 kg lub 21 osób 3 przystanki |
| 12 | Dźwig towarowy D-14 mały | 52-08609 | 73911/2006 Elektryczny linowy | Bud. nr 1 cz. III Kuchnia-bankiet | 19-02-2007 | 100 kg 2 przystanki |
| 13 | Dźwig osobowy D-15 | 5-51-05463 | 037/M/01 Elektryczny linowy | Bud. nr 36 Poliklinika | 17-12-2001 | 630 kg lub 6 osób 4 przystanki |
| 14 | Dźwig osobowy D-17 | 5-51-09003 | 126/09 Hydrauliczny | Bud. nr 9 Stomatologia | 18-01-2010 | 630 kg lub 8 osób 3 przystanki |

Sporządził

Wojciech JARÓG - ROGALA

Starszy Inspektor ds.  Elektrycznych

19.06.2017r.

Załącznik nr 3

UWAGI PO PRZEPROWADZONYCH BADANIACH DŹWIGÓW PRZEZ WDT

- D-1 – Dźwig osobowy - 5-51-07043 - W związku z pojawiającymi się śladami wilgoci w podszybiu zwrócić szczególną uwagę i wzmóc nadzór. W przypadku pojawienia się wody wstrzymać eksploatację urządzenia, osuszyć, usunąć przyczynę przedostawania się wody do maszynowni, wykonać pomiary elektryczne.

- D-3 – Dźwig osobowy - 5-51-08321 - Wymienić linkę wyzwalacza chwytaczy. Usprawnić przycisk otwierania drzwi.

- D-4 – Dźwig osobowy - 5-51-08301 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Dokonać regulacji drzwi szybowych na piętrze 2 i 3. Odświeżyć odklejającą się instrukcję w kabinie dźwigu. Odświeżyć nieczytelny nr ewidencyjny WDT.

- D-5 – Dźwig osobowy - 5-51-08319 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Odświeżyć odklejającą się instrukcję w dźwigu. Dokonać pomiaru luzu międzyzębnego i poosiowego zespołu napędowego. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych przez producenta podjąć środki naprawcze.

- D-6 – Dźwig szpitalny - 5-51-08355 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Poprawić mocowanie przycisku STOP w podszybiu.

- D-7 – Dźwig szpitalny - 5-51-08303 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Usprawnić oświetlenie kabiny (niesprawne 2 lampy z 4).

- D-8 – Dźwig osobowy - 5-51-08320 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Przewidzieć wymianę rolek drzwi szybowych na piętrze -1, 0. Przewidzieć wymianę wkładek prowadników kabiny.

- D-9 – Dźwig osobowy - 5-51-08300 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Odświeżyć odklejającą się instrukcję w kabinie dźwigu.

- D-10 – Dźwig szpitalny - 5-51-07976 - Przywrócić łączność ze służbami ratowniczymi zgodną z dokumentacją dźwigu.

- D-12 – Dźwig szpitalny - 5-51-08302 - Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową. Usprawnić oświetlenie awaryjne w kabinie dźwigu (niesprawna jedna z dwóch lampek).

- D-17 – Dźwig osobowy - 5-51-09003 - Usprawnić ręczną pompę hydrauliczną awaryjnego uwalniania umiejscowionej przy drzwiach szybowych na piętrze -1. Niezwłocznie przywrócić łączność alarmową.

Sporządził

Wojciech JARÓG - ROGALA

Starszy Inspektor ds.  Elektrycznych

15.02.2018r.

Załącznik nr 4

…………………………….                                    Miejscowość ………………. dnia ………….

( pieczątka  oferenta  )

ZAMAWIAJĄCY

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50 - 981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

OFERTA

Wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem  usterek i  naprawami awaryjnymi  dźwigów w obiektach  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu”.

W nawiązaniu do  zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Niżej podpisani, reprezentujący :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa i adres Oferenta, telefon, fax , nr konta )

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zadania w zakresie „Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem  usterek i  naprawami awaryjnymi  dźwigów w obiektach  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu”, wg poniższych cen:

KOLUMNA NR 1 - Miesięczna – jednorazowa wycena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi (bez wymiany uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów) wyszczególnionych w OPZ w rozbiciu na poszczególne dźwigi na kwotę łączną za jeden przegląd.

KOLUMNA NR 2 - Roczna łączna wycena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek  i  naprawami  awaryjnymi ( bez  wymiany  uszkodzonych,  lub  wyeksploatowanych materiałów)  wyszczególnionych  w  OPZ  i  zapytaniu  ofertowym  w  rozbiciu na poszczególne dźwigi na  kwotę  łączną za 12 przeglądów.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr WDT | KOLUMNA NR 1 (kwota netto)* | KOLUMNA NR 2 (kwota netto)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy D-1 | 5-51-07043 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 2 | Dźwig towar- osobowy D-2 | 5-51-04985 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 3 | Dźwig osobowy D-3 | 5-51-08321 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 4 | Dźwig osobowy D-4 | 5-51-08301 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 5 | Dźwig osobowy D-5 | 5-51-08319 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 6 | Dźwig szpitalny D-6 | 5-51-08355 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 7 | Dźwig szpitalny D-7 | 5-51-08303 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 8 | Dźwig osobowy D-8 | 5-51-08320 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 9 | Dźwig osobowy D-9 | 5-51-08300 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 10 | Dźwig szpitalny D-10 | 5-51-07976 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 11 | Dźwig szpitalny D-12 | 5-51-08302 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 12 | Dźwig towarowy D-14 mały | 52-08609 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 13 | Dźwig osobowy D-15 | 5-51-05463 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |
| 14 | Dźwig osobowy D-17 | 5-51-09003 | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) | Łączna wartość netto ……………….….. , …… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………) |

*Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości ……% obowiązujący na dzień składania oferty.

Czynniki cenotwórcze  do sporządzania kosztorysu ofertowego na usługi naprawcze związane z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów:

R – roboczogodzina netto  …., … zł.

Kp – koszty pośrednie .…. %,

Kz – koszty zakupu materiałów .…. %,

Z – zysk .…. %,

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zadania w zakresie napraw pokontrolnych WDT:

Łączną kwotę za każdą pozycję naprawy wynikającej z protokołu pokontrolnego WDT, załącznik nr 2, Wykonawca określi w oparciu o kosztorys ofertowy i przedstawienia w ofercie jako załącznik do złożonej oferty. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje na bazie KNR 7-34  lub KNPnRPDE  i  KNR 4-03, 5-08.

- D-1 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-3 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-4 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-5 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-6 – Dźwig szpitalny - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-7 – Dźwig szpitalny - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-8 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-9 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-10 – Dźwig szpitalny - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-12 – Dźwig szpitalny - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

- D-17 – Dźwig osobowy - Łączna wartość netto …………………. , …… zł

( słownie ……………………………………………………………………………………)

*Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości ……% obowiązujący na dzień składania oferty.

Czynniki cenotwórcze do sporządzania kosztorysu ofertowego na wykonanie napraw pokontrolnych WDT:

R – roboczogodzina netto  …., … zł.

Kp – koszty pośrednie .…. %,

Kz – koszty zakupu materiałów .…. %,

Z – zysk .…. %,

- Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …………. dni ( min. 30 dni ).

- Na wykonane przeglądy okresowe (bez wymiany materiałów) udzielamy …………….. ( min. 3 miesięcznej) miesięcy gwarancji licząc od daty protokólarnego odbioru robót.

- Na wykonane prace naprawcze związane z wymianą uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów udzielamy ……………… ( min. 12 miesięcznej)  miesięcy gwarancji licząc od daty protokólarnego odbioru robót.

- Oświadczamy, że ceny określone powyżej są cenami ostatecznymi za wykonanie   przedmiotu zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym na etapie sporządzania oferty jest: ………………………………………………………….

Miejscowość …………………dnia…………………..

……...…………………………………

Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela